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Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-07 "Būvju ugunsdrošība"

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 2.panta ceturto daļu

1. Noteikumi apstiprina Latvijas būvnormatīvu LBN 201-07 "Būvju ugunsdrošība" (turpmāk – LBN 201-07).

2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" pēc Ekonomikas ministrijas un (vai) Iekšlietu ministrijas ieteikuma iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" to Latvijas nacionālo standartu sarakstu, kurus piemēro LBN 201-07 izpildei.

3. Ugunsreakcijas klases nosaka saskaņā ar LBN 201-07 1.pielikuma 11.tabulu.

4. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Ministru kabineta 1995.gada 31.oktobra noteikumi Nr.318 "Noteikumi par Būvnormatīvu LBN 201-96 "Ugunsdrošības normas"", izņemot šo noteikumu 5.punktā minētos gadījumus.

5. Būvprojektu dokumentācijai, kura izstrādāta, pamatojoties uz plānošanas un arhitektūras uzdevumu, kas izsniegts līdz 2008.gada 29.februārim, un Būvniecības likumā noteiktajā kārtībā iesniegta akceptēšanai līdz 2009.gada 28.februārim, pārstrāde atbilstoši LBN 201-07 prasībām nav obligāta, ja tehniskie risinājumi atbilst Ministru kabineta 1995.gada 31.oktobra noteikumu Nr.318 "Noteikumi par Būvnormatīvu LBN 201-96 "Ugunsdrošības normas"" prasībām.

6. Noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 1.martu.

Ministru prezidents A.Kalvītis 

Ekonomikas ministra pienākumu izpildītājs – tieslietu ministrs G.Bērziņš

Apstiprināts ar 
Ministru kabineta 
2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.866

Latvijas būvnormatīvs LBN 201-07 "Būvju ugunsdrošība"

1. Vispārīgie jautājumi
1. Būvnormatīvs nosaka ugunsdrošības prasības, kādas ievēro, projektējot un būvējot jaunbūvējamas, renovējamas, rekonstruējamas un restaurējamas būves un to konstruktīvos elementus. Būvnormatīva prasības attiecas uz visu veidu būvēm.

2. Būvnormatīvā ir lietoti šādi termini:

2.1. ugunsdrošības nodalījums – būves daļa, kas ir atdalīta no pārējām būves daļām tā, lai uguns izplatība uz šo būves daļu un no tās noteiktā laikposmā tiktu aizkavēta. Ugunsdrošības nodalījums var aptvert vienu vai vairākus stāvus;

2.2. ugunsizturība – būves, tās konstrukciju vai elementu spēja noteiktā laikposmā saglabāt nestspēju, siltumizolācijas spēju (termisko pretestību) un viengabalainību;

2.3. ugunsreakcija – būvizstrādājumu reakcija uz uguns iedarbību noteiktos apstākļos;

2.4. glābšanās atvērums – logs, durvis vai lūka ārsienā vai jumtā, kas ir sasniedzama ar ugunsdzēsības un glābšanas dienesta kāpnēm, autokāpnēm vai autopacēlājiem, lai veiktu ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbus, kā arī lai būves lietotāji to izmantotu kā avārijas izeju;

2.5. ugunsdrošības priekštelpa – ar noteiktas ugunsizturības robežas konstrukcijām no uguns liesmām nodalīta telpa vai vējtveris starp diviem ugunsdrošības nodalījumiem. Telpai vai vējtverim ir ugunsdrošas durvis, kuras iespējams atvērt atsevišķi uz katru ugunsdrošības nodalījumu un kuras nav atveramas vienlaikus;

2.6. ugunsaizsargāta kāpņu telpa – ar noteiktas ugunsizturības robežas konstrukcijām no uguns liesmām nodalīta telpa, kurai ir tieša izeja uz āru zemes virsmas līmenī vai caur drošu priekštelpu (ugunsslodze zemāka par 300 mJ/m2);

2.7. dūmaizsargāta kāpņu telpa – ugunsaizsargāta kāpņu telpa, kurai ir izeja uz āru zemes virsmas līmenī caur drošu priekštelpu (ugunsslodze zemāka par 300 mJ/m2) vai tieši un kurā nepieļauj piedūmošanās iespēju, izmantojot vienu no šādiem risinājumiem:

2.7.1. savienojums ar citām telpām stāvu līmenī caur atklātu ārējo zonu un tiešu izeju uz āru zemes virsmas līmenī;

2.7.2. ugunsgrēka gadījumā kāpņu telpas apjomā ir nodrošināts virsspiediens;

2.7.3. savienojums ar citām telpām caur ugunsdrošības priekštelpu, kurā ugunsgrēka gadījumā ir nodrošināts virsspiediens;

2.8. ātrijs – ēkas iekšējā telpa, kas pārsegta, piemēram, ar gaismas caurlaidīgu pārsegumu un savieno trīs un vairāk stāvus, veidojot iekšējo pagalmu vai segtas lietotāju ielas. Kāpņu telpas, liftu šahtas un inženier​komunikāciju šahtas nav ātriji;

2.9. atklāta tipa autonovietne – autonovietne, kuras katra ugunsdrošības nodalījuma sienās pa visu ēkas perimetru vismaz 30 % ailu ir atvērtas un atvēruma laukums ir ne mazāks par 10 % no autonovietnes grīdas laukuma. Atvērumi ir izvietoti tā, lai gaiss var cirkulēt autonovietnes būves iekš​pusē, novēršot piedūmošanās iespēju;

2.10. evakuācija – cilvēku organizēta pārvietošanās uz drošu vietu uguns​grēka vai citu briesmu gadījumā;

2.11. evakuācijas ceļš – ceļš, kuru izmanto cilvēku evakuēšanai no jebku​ras būves daļas līdz pilnīgai izejai no būves;

2.12. avārijas izeja – izeja, pa kuru ir iespējams atstāt būvi ugunsgrēka vai citu briesmu gadījumā;

2.13. ugunsslodze – būvtilpumā esošais summārais siltuma enerģijas daudzums (izteikts SI vienībās), ieskaitot sienu, starpsienu, grīdu un griestu ārējās virsmas un apdari;

2.14. zibensaizsardzība – ugunsgrēka novēršanai būvē izvietota ierīce vai ierīču sistēma, kas pasargā būvi no zibens tiešā trāpījuma un sekundārām parādībām;

2.15. ugunsaizsardzības sistēma – stacionāra inženiertehniskā sistēma vai stacionāru inženiertehnisko sistēmu kopums:
2.15.1. ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma – sistēma, kas paredzēta ugunsgrēka atklāšanai, ugunsgrēka signalizācijai un citu sistēmu iedarbināšanai;

2.15.2. stacionāra ugunsdzēsības sistēma – sistēma, kas paredzēta uguns​grēka lokalizācijai, ugunsgrēka izplatīšanās ierobežošanai, ugunsgrēka likvidācijai, būvkonstrukciju ugunsaizsardzībai un citu sistēmu iedarbināšanai;

2.15.3. ugunsgrēka izziņošanas sistēma – sistēma, kas paredzēta akustisko un vizuālo trauksmes signālu iedarbināšanai;

2.15.4. dūmu un karstuma kontroles sistēma – sistēma, kas paredzēta būvju un telpu aizsardzībai pret piedūmošanos un karstumu, cilvēku evakuācijas drošībai un ugunsdzēsības un glābšanas dienestu darbības nodrošināšanai. Ir dūmu un karstuma izvadīšanas sistēmas, kas paredzētas dūmu un karsto gāzu izvadīšanai, un virsspiediena sistēmas, kas paredzētas dūmu un karstuma izplatīšanās ierobežošanai.

1.1. Būtiskās ugunsdrošības prasības
3. Par būtiskām ugunsdrošības prasībām uzskata prasības, kas iespējamā ugunsgrēka gadījumā nodrošina, lai:

3.1. noteiktu laiku saglabātos būves nestspēja;

3.2. tiktu ierobežota uguns un dūmu rašanās un izplatīšanās būvē;

3.3. tiktu ierobežota ugunsgrēka izplatīšanās no būves uz blakus esošām būvēm;

3.4. būves lietotāji varētu būvi nekavējoties atstāt, viņi tiktu evakuēti vai izglābti citādi;

3.5. neradītu neparedzamus draudus ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbībai un nodrošinātu iespēju efektīvi veikt ugunsdzēsības un glābšanas darbus.

4. Būtiskās ugunsdrošības prasības izpilda visā būves ekspluatācijas laikā.

5. Būvju, ēku un to konstruktīvo elementu atbilstība būtiskajām uguns​drošības prasībām ir nodrošināta, ja būve un tās konstruktīvie elementi atbilst šajā būvnormatīvā noteiktajiem parametriem, kā arī attiecīgo tehnisko normatīvu, piemērojamo standartu, Eiropas tehnisko aptiprinājumu un uguns​drošības tehnisko noteikumu prasībām.

6. Būtiskās ugunsdrošības prasības uzskata par izpildītām arī tad, ja tiek piemēroti šajā būvnormatīvā minētie alternatīvie risinājumi un ar aprēķinu vai citā veidā ir pierādīta būves atbilstība būtiskajām ugunsdrošības prasībām, ņemot vērā būves konstruktīvo un plānošanas risinājumu, funkcionālo nozīmi un iespējamos ugunsgrēka norises variantus.

7. Atbilstību būtiskajām ugunsdrošības prasībām būvēm nosaka, izmanto​jot šādus kritērijus (šī būvnormatīva 1.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9.tabula):

7.1. stāvi, tai skaitā virszemes stāvi, cokola stāvs un pagrabstāvi;

7.2. gabarīti, tai skaitā augstums un platība;

7.3. ugunsdrošības nodalījums;

7.4. cilvēku skaits, kuri izmanto būvi (turpmāk – lietotāji);

7.5. evakuācijas un glābšanas nodrošinājums;

7.6. ugunsnoturība:

7.6.1. būvizstrādājumu ugunsreakcija;

7.6.2. konstruktīvo elementu ugunsizturība;
7.7. būves izmantošanas mērķi.

1.2. Būvju ugunsnoturības pakāpes
8. Būvju ugunsnoturību nosaka atbilstoši būves izmantošanas veidam, stāvu skaitam, platībai, augstumam, ugunsdrošības nodalījuma platībai, lietotāju skaitam, ugunsslodzei, kā arī būvē notiekošo tehnoloģisko procesu sprādzien​bīstamībai un ugunsbīstamībai. Būvju izmantošanas veidi noteikti šī būvnor​matīva 1.pielikuma 1.tabulā.

9. Būves ugunsnoturības kritēriji ir konstruktīvo elementu ugunsizturība un būvizstrādājumu ugunsreakcija.

10. Būvēm ir šādas ugunsnoturības pakāpes:

10.1. U1 – būves nesošās konstrukcijas ugunsgrēka gadījumā nedrīkst sabrukt noteiktā laikposmā (saskaņā ar šī būvnormatīva 1.pielikuma 3.tabulu), turklāt minētās konstrukcijas parasti ugunsgrēkā nesabrūk. Būves gabarīti un lietotāju skaits nav ierobežots, izņemot šajā būvnormatīvā un citos būvniecību reglamentējošos normatīvos aktos noteiktos ierobežojumus;

10.2. U2 – būves nesošās konstrukcijas ugunsgrēka gadījumā nedrīkst sabrukt noteiktā laikposmā, un tas ir īsāks, nekā paredzēts U1 būvēm. Atbilstoši būves izmantošanas veidam ir ierobežots stāvu un lietotāju skaits;

10.3. U3 – būves nesošajām konstrukcijām nav noteiktas prasības ugunsdrošības jomā. Drošības līmeni nodrošina, ierobežojot būvju gabarītus un lietotāju skaitu atbilstoši būves izmantošanas veidam.

11. Vienas būves dažādām daļām var būt U1, U2 vai U3 ugunsnoturības pakāpe ar nosacījumu, ka uguns izplatība ir novērsta ar ugunsdrošo sienu un tajā esošās durvis vai ugunsdroši aizsargātās ailas ugunsgrēka gadījumā neizmanto kā evakuācijas izejas vai evakuācijas ceļus.

12. Būvju stāvu skaita, augstuma, platības un lietotāju skaita ierobežojumi U2 un U3 ugunsnoturības pakāpes būvēs noteikti šī būvnormatīva 1.pielikuma 2.tabulā. U1 ugunsnoturības pakāpes III izmantošanas veida būves, kurās izvieto pirmsskolas bērnu izglītības iestādes vai paredz lietotājiem ar invaliditāti, nedrīkst būt augstākas par četriem stāviem vai 14 metriem, un tajās paredz automātiskās ugunsdzēsības un ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas. U1 ugunsnoturības pakāpes būvēs gulošos lietotājus ar invaliditāti nedrīkst izvietot augstāk par otro stāvu.

13. U2 un U3 ugunsnoturības pakāpes būvēs ar vairākiem telpu izmanto​šanas veidiem ugunsdrošību novērtē kopumā, piemērojot augstāko drošības prasību līmeni.

14. U2 un U3 ugunsnoturības pakāpes divstāvu būvēs lietotāju skaitu ierobežo, ja būves izmantošanas veidam atbilstošās telpas pilnīgi vai daļēji izvietotas otrajā stāvā. Ja šādas telpas atrodas tikai pirmajā stāvā, ierobežojumus piemēro kā vienstāva būvei.

2. Ugunsdrošības parametri
2.1. Ugunsizturība
15. Būvju nesošo konstrukciju un ugunsdrošības nodalījumu veidojošo konstrukciju ugunsizturību nosaka, pamatojoties uz konstrukciju nestspēju (simbols R), viengabalainību (simbols E) un termoizolētību (simbols I). Būvju konstrukciju ugunsizturības rādītājus REI nosaka testējot, aprēķinot, kā arī apvienojot testēšanu ar aprēķināšanu.

16. Ugunsizturību izsaka minūtēs. Normatīvi noteiktie ugunsizturības laiki ir 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 un 240 minūtes.

17. Būvju konstruktīvos elementus papildus šī būvnormatīva 10.punktā noteiktajām ugunsnoturības pakāpēm raksturo ar šādiem ugunsizturības un dūmu necaurlaidības rādītājiem:

17.1. siltuma starojuma caurlaidības ierobežojums (simbols W);

17.2. triecienizturība un mehāniskā izturība (simbols M);

17.3. pašaizvēršanās spēja durvīm, vārtiem, logiem, lūkām, žalūzijām, vārstiem un ugunsdrošajiem aizkariem (simbols C);

17.4. dūmu caurlaidības ierobežojums (simbols S);

17.5. elektroapgāde (simbols P), signāla iedarbināšana (simbols H), kā arī elektroapgādes un signāla nepārtraukta darbība (simbols PH);

17.6. drošība pret sodrēju aizdegšanos (simbols G);

17.7. segumam izmantojamo materiālu vai produktu (turpmāk – būv​izstrādājums) spēja aizsargāt aiz tiem esošo konstrukciju no aizdegšanās un pārogļošanās (simbols K);

17.8. stabilitātes saglabāšana nemainīgas (konstantas) temperatūras apstākļos (simbols D);

17.9. stabilitātes saglabāšanas ilgums attiecībā uz standarta laika, temperatūras grafiku (simbols DH);

17.10. dūmu un karstuma izvadei paredzēto ventilatoru darbības laiks, mainoties temperatūrai (simbols F);
17.11. dūmu un siltuma izvadei paredzētās dabīgās gaisa apmaiņas darbības laiks (simbols B).

18. Šī būvnormatīva 16.punktā minētā simbola skaitliskais rādītājs, kas nosaka būvju nesošo konstrukciju un ugunsdrošības nodalījumu veidojošo konstrukciju ugunsizturību, atbilst minimālajam konstrukcijas ugunsizturības laikam (minūtēs).

19. Nosakot būvju nesošo konstrukciju un ugunsdrošības nodalījumu veidojošo konstrukciju nepieciešamo ugunsizturību, ņem vērā, ka konstrukcijai vai nodalījumam jebkurā gadījumā jānodrošina lielākais noteiktais ugunsiztu​rības laiks.

20. Būvju nesošo konstrukciju un ugunsdrošības nodalījumu veidojošo konstrukciju ugunsizturību nosaka, ņemot vērā būves izmantošanas veidu, stāvu skaitu, ugunsdrošības nodalījuma pieļaujamo platību un būves vai tās daļu ugunsslodzi.

21. Būvju nesošo konstrukciju un ugunsdrošības nodalījumu konstrukciju ugunsizturībai piemērojamās prasības noteiktas šī būvnormatīva 1.pielikuma 3. un 4.tabulā.

2.2. Ugunsreakcija
22. Būvizstrādājumu ugunsreakciju raksturo šādas īpašības (izpaužas, būvizstrādājumam nonākot saskarē ar uguni):

22.1. uzliesmošana;

22.2. siltuma izdalīšanās;

22.3. uguns izplatība;

22.4. dūmu izdalīšanās;

22.5. degošu (karstu) pilienu izdalīšanās.

23. Būvju konstruktīvo elementu ugunsreakciju nosaka:

23.1. iekšējām sienām;

23.2. griestu un jumtu segumiem;

23.3. grīdām;

23.4. iebūvēto sienu, griestu un grīdu būvizstrādājumiem;

23.5. šķidruma vai gāzes pārvietošanai paredzēto konstrukciju elementiem (cauruļvadi vai gaisavadi);

23.6. ārsienām;

23.7. jumtu pamatkonstrukcijām;

23.8. durvīm, vārtiem, logiem, lūkām un vārstiem.

24. Būvizstrādājumiem un konstrukciju elementiem (izņemot grīdas un jumta segumu) ir šādas ugunsreakcijas klases:

24.1. A1 – būvizstrādājums nereaģē uz uguns iedarbību, šīs klases būviz​strādājumi neveicina ugunsgrēka attīstību vispārējas uzliesmošanas gadījumā;

24.2. A2 – būvizstrādājums, kas pakļauts uguns iedarbībai, nelielā daudzumā izdala dūmus, vispārējas uzliesmošanas gadījumā nerada uguns slodzi un neveicina ugunsgrēka attīstību;

24.3. B – būvizstrādājums nerada vispārējas uzliesmošanas situācijas, tomēr tas var uzturēt degšanu attīstīta ugunsgrēka gadījumā;

24.4. C – būvizstrādājums var radīt vispārējas uzliesmošanas situāciju, bet ne ugunsgrēka attīstības sākumā;

24.5. D – būvizstrādājums uguns iedarbības dēļ var radīt vispārējas uzlies​mošanas situāciju un aktīvi iesaistās degšanas procesā, kad to pakļauj uguns iedarbībai;

24.6. E – būvizstrādājums degšanas laikā jau pirmajās divās minūtēs var radīt vispārējas uzliesmošanas situāciju;

24.7. F – būvizstrādājuma ugunsizturības robeža un ugunsreakcijas klase nav noteikta, un tas var strauji degt un ātri radīt vispārēju uzliesmošanu.

25. Būvizstrādājumu un konstrukciju elementu dūmu un degošo pilienu izdalīšanās intensitāti apzīmē ar šādiem simboliem:

25.1.  s1 – būvizstrādājuma ugunsreakcijas laikā dūmu veidošanās ir ļoti neliela;

25.2.  s2 – dūmu izdalīšanās no būvizstrādājuma ir ievērojama, dūmu pieauguma apmēra indekss atbilst testēšanas standartā noteiktajiem lielumiem;

25.3.  s3 – testēšanā rezultātā iegūtie parametri ir lielāki par s2 intensitātei noteiktajiem parametriem (praktiski dūmu izdalīšanās apmērs nav ierobežots);

25.4.  d0 – būvizstrādājums degšanas laikā neizdala degošu pilienu daļiņas;

25.5.  d1 – būvizstrādājuma degšanas laikā novērojama degošu pilienu klātbūtne, bet to degšanas laiks nav lielāks par testēšanas standartā noteikto un tie ātri nodziest;

25.6.  d2 – būvizstrādājuma izdalīto degošo pilienu daļiņu degšanas ilgums ir lielāks nekā d1 intensitātei noteiktais.

26. Grīdas seguma ugunsreakcijas klases saskaņā ar piemērojamajiem klasifikācijas standartiem ir A1FL, A2FL, BFL, CFL, DFL, EFL un FFL.

27. Dūmu izdalīšanās intensitāti no grīdas seguma apzīmē ar šādiem indeksiem:

27.1.  s1 – kopējais dūmu izdalīšanās daudzums ir ierobežots;

27.2.  s2 – dūmu izdalīšanās daudzumam ierobežojumi nav noteikti.

28. Jumta seguma ugunsreakcijas klases saskaņā ar piemērojamajiem klasifikācijas standartiem ir BROOF (t1), FROOF (t1), BROOF (t2), FROOF (t2), BROOF (t3), CROOF (t3), DROOF (t3), FROOF (t3), BROOF (t4), CROOF (t4), DROOF (t4), EROOF (t4) un FROOF (t4).

29. Būvju jumtiem un tajos izmantoto būvizstrādājumu ugunsreakcijai piemērojamās prasības noteiktas šī būvnormatīva 1.pielikuma 6.tabulā.

2.3. Ugunsslodze
30. Telpas ugunsslodzi nosaka atbilstoši analogam vai izmantojot aprēķinu.

31. Nosakot ugunsdrošības nodalījuma ugunsslodzi, ņem vērā uguns​drošības nodalījumu veidojošās būves daļas izmantošanas veidu.

32. Ja būvē ir ugunsdrošības nodalījumi, kuru ugunsslodze atšķiras, katra ugunsdrošības nodalījuma ugunsslodzi aprēķina atsevišķi. Konstrukcijas un to elementus klasificē atbilstoši tā ugunsdrošības nodalījuma ugunsslodzei, kuram ir noteikta lielāka ugunsslodze.

33. U1 ugunsnoturības pakāpes būvi, kurai ir dažādi izmantošanas mērķi, var sadalīt atsevišķās ugunsslodzes grupās. Būves nesošo un ugunsdrošības nodalījumu konstrukciju ugunsizturības prasības nosaka atbilstoši attiecīgajai grupai.
34. Telpu ugunsslodzes grupas ir šādas:

34.1. vairāk nekā 1200 MJ/m2 (piemēram, noliktavu telpas, ražotnes un bibliotēkas (ar glabātavām), arhīvi, teātru skatuves telpas). Ugunsslodzi aprēķina atbilstoši piemērojamajiem standartiem;

34.2. 600 MJ/m2 līdz 1200 MJ/m2 (piemēram, veikali, izstāžu zāles, bibliotēkas (bez glabātavām), motorizēto transportlīdzekļu remonta, apkopes, garāžu un autostāvvietu telpas, dzīvojamo māju pagrabstāvu daļas, kurās ir noliktavu telpas);

34.3. mazāk nekā 600 MJ/m2 (piemēram, dzīvojamās mājas, izmitināšanai paredzētās telpas, kā arī aprūpes iestādes, restorāni, biroji, skolas, sporta zāles, teātri un baznīcas).

35. Ja būve vai tās daļa ir aprīkota ar stacionāru automātisko uguns​dzēsības sistēmu, šī būvnormatīva 34.1. vai 34.2.apakšpunktā minētās ugunsslodzes grupas telpām ugunsslodze var būt par vienu grupu zemāka.

2.4. Sprādzienaizsardzības pasākumi
36. Būves vai telpu aizsardzību pret sprādzieniem nosaka, ņemot vērā degtspējīgu vielu, gāzu, tvaiku, pilienu vai putekļu maisījuma koncentrāciju gaisā (turpmāk – sprādzienbīstama vide) atbilstoši ugunsdrošību reglamentē​jošajiem normatīvajiem aktiem un piemērojamajiem standartiem.

37. Sprādzienbīstamas būves vai telpas aprīko ar aizsargsistēmām.

38. Sprādzienbīstamā būvē vai telpā lietojamās iekārtas un elektroinsta​lācija atbilst elektroiekārtu ierīkošanas normatīvajos aktos un piemērojamajos standartos noteiktajām prasībām.

39. Sprādzienbīstamās būvēs un telpās spiediena viļņa radīta gaisa spie​diena samazināšanai paredz viegli atdalāmus konstruktīvos elementus (piemē​ram, logus, jumta segumus (ruļļveida vai lokšņu), sprādziena vārstus), ievērojot šādus nosacījumus:

39.1. logu un jumtu konstrukciju nepieciešamo laukumu nosaka, izmanto​jot aprēķinu, bet tas nedrīkst būt mazāks par 0,05 m2 uz būves vai telpas būv​apjoma 1 m3;

39.2. ja izmanto stikla pakešu logus (ar aizsargplēves pārklājumu vai bez tā), nodrošina viegli atdalāmas logu un rāmju konstrukcijas;

39.3. ja lieto ruļļveida jumta segumu, viegli atdalāmu jumta konstrukciju aprēķina slodze nedrīkst pārsniegt 0,7 kPa un viena segmenta platība – 180 m2.

40. Sprādzienbīstamu telpu izejas un ieejas ierīko caur ugunsdrošības priekštelpu.

3. Pasākumi uguns un dūmu izplatīšanās novēršanai
41. Lai novērstu būves aizdegšanos, dūmu un uguns rašanos un izplatību (turpmāk ugunsgrēks), kā arī ugunsgrēka risku, būves būvniecības un ekspluatācijas laikā ņem vērā ugunsgrēka iespējamību attiecībā uz būves iekšpusē esošajiem iekšējiem faktoriem, kā arī uz būves ārpusē esošajiem ārējiem faktoriem.

42. Ugunsgrēka un tā riska novēršanai būves aprīko ar ugunsaizsardzības sistēmām atbilstoši būves ugunsbīstamībai un sprādzienbīstamībai.

43. I, II, III un IV izmantošanas veida būvēs nedrīkst izvietot ražošanas un noliktavu telpas, kurās ir sprādzienbīstama vai ugunsbīstama vide ar uguns​slodzi, lielāku par 1200 MJ/m2.

3.1. Būvkonstrukciju nestspējas nodrošināšana ugunsgrēka vai sprādziena gadījumā
44. Būvju konstrukcijām noteiktā laikposmā jāsaglabā nestspēja, lai būvē esošie cilvēki varētu būvi nekavējoties atstāt, viņi tiktu evakuēti vai izglābti citādi. Būves konstrukcijas nedrīkst radīt neparedzamus draudus ugunsdzēsības un glābšanas dienestu darbībai.

45. Ja būves nesošajām konstrukcijām ir dažādi viengabalainības (sim​bols E), termoizolētības (simbols I) un nestspējas (simbols R) ugunsizturības laiki, konstrukcijas ugunsdrošības skaitliskajā apzīmējumā norāda mazāko nodrošināto viengabalainības, termoizolētības un nestspējas ugunsizturības laiku. 
3.2. Ugunsdrošības nodalījumi
46. Lai novērstu uguns un dūmu izplatīšanos, nodrošinātu evakuāciju, ugunsdzēsēju un glābēju darbības drošību, kā arī samazinātu materiālo vērtību zaudējumus, būvi sadala ugunsdrošības nodalījumos.

47. Ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās konstrukcijas var veidot sienas, grīda, griesti, piekārtie griesti, starpstāvu pārsegumi, jumta pārsegumi, durvis, logi, vārti, ugunsdrošie vārsti, atveru un ailu pildījumi un citas būves daļas vai konstruktīvie elementi.

48. Ugunsdrošības nodalījumus ierīko:

48.1. pa stāviem;

48.2. atbilstoši noteiktajai platībai;

48.3. atbilstoši būves izmantošanas veidam.

49. Ugunsdrošības nodalījumu izbūvē tā, lai noteiktā laikposmā uguns un dūmi neizplatītos no viena ugunsdrošības nodalījuma uz citu.

50. Būves daļas, kurām ir dažādi izmantošanas veidi, var izvietot vienā ugunsdrošības nodalījumā ar nosacījumu, ka nemazinās lietotāju drošība un nepalielinās ugunsgrēka izplatīšanās risks. Šādos gadījumos ugunsdrošības nodalījums var aptvert vairākus būves stāvus, izņemot II un III izmantošanas veida būves.

51. Būves daļas, kurām būtiski atšķiras izmantošanas veids vai uguns​slodze, izbūvē kā atsevišķus ugunsdrošības nodalījumus.

52. Ja būves daļām ir dažāds izmantošanas mērķis un attiecīgi izmanto​šanas veids, kā arī ja ugunsslodzes starpība ir mazāka par 300 MJ/m2, tajās var veidot vienu ugunsdrošības nodalījumu, izņemot šī būvnormatīva 54.punktā minētos gadījumus.

53. Veidojot ugunsdrošības nodalījumus, ņem vērā ar būves ugunsdrošību saistītos rādītājus, būves izmantošanas veidu un ugunsdrošības nodalījumu pieļaujamās platības atbilstoši šī būvnormatīva 1.pielikuma 5.tabulai.

54. Atsevišķus ugunsdrošības nodalījumus veido:

54.1. elektrosadales un rezerves elektroapgādes iekārtu telpas;
54.2. liftu šahtas, liftu mašīntelpas un priekštelpas, izņemot ar automā​tisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizāciju aprīkotās ugunsaiz​sargātās kāpņu telpās, atklāto kāpņu telpu apjomos un ātrijos izvietotās liftu šahtas;

54.3. evakuācijas kāpņu telpas;

54.4. noliktavu telpas, kuru ugunsslodze ir lielāka nekā 600 MJ/m2, izņemot telpas ar platību līdz 10 m2;

54.5. katlutelpas, izņemot boileru telpas un siltummezglus;

54.6. iebūvētas vai piebūvētas autonovietnes;

54.7. izmitināšanas telpas ar pirts telpām;

54.8. pirts telpas II izmantošanas veida būvēs;

54.9. dzīvokļi, viesnīcu numuri, III izmantošanas veida būvju telpas ar gultasvietām pastāvīgiem lietotājiem;

54.10. arhīvu telpas, kuru platība ir lielāka par 10 m2;

54.11. būvēs izvietotas ventilācijas un atdzesēšanas iekārtas, ventilācijas kameras, atdzesēšanas iekārtu telpas, ventilācijas kanāli un komunikāciju šahtas, izņemot vienu ugunsdrošības nodalījumu, kas apkalpo ventilācijas iekārtu;

54.12. ugunsaizsardzības iekārtu, vadības sistēmu un ugunsdzēsības iekārtu vai līdzekļu uzglabāšanas telpas;

54.13. ugunsdrošības priekštelpa.

55. VI izmantošanas veida būvēs atsevišķus ugunsdrošības nodalījumus iebūvē šādos gadījumos:

55.1. būve ir paredzēta vairāk nekā 25 pastāvīgiem lietotājiem;

55.2. būvē esošo un citiem lietošanas mērķiem paredzēto telpu platība ir lielāka par 50 m2 (neatkarīgi no pastāvīgo lietotāju skaita);

55.3. būvē notiekošais ražošanas process vai būvē uzglabājamie materiāli var radīt ugunsbīstamību vai sprādzienbīstamību.

3.3. Konstrukciju ugunsdrošība
56. Par ugunsdrošu konstrukciju uzskata ugunsdrošības nodalījuma kon​strukciju, kas paredzēta uguns izplatības aizturēšanai vai uguns un dūmu ierobežošanai.

57. Ugunsdroša konstrukcija var būt arī tāda būves daļa vai konstruktīvais elements, kas galvenokārt ir paredzēts dūmu ierobežošanai un pilnībā atbilst tikai viengabalainības (simbols E) prasībām. Šajā gadījumā nedrīkst pazeminā​ties prasības drošai evakuācijai un uguns izplatībai starp ugunsdrošības nodalījumiem noteiktā laikposmā.

58. Ja ugunsdrošā konstrukcija atbilst tikai viengabalainības (simbols E) prasībām un tās virsmas laukums ir lielāks par 0,1 m2, attālumam starp ugunsdrošo kon​strukciju un degtspējīgiem materiāliem vai evakuācijas ceļu (izeju) jābūt tādam, lai siltuma starojums nebūtu lielāks par 10 KW/m2. Attālumam jābūt vismaz 1,5 metri, ja ugunsdrošā konstrukcija laiž cauri siltuma starojumu un konstrukcijas virsmas platība nav lielāka par 2 m2.

59. Ugunsdrošās konstrukcijās izmantojamie būvizstrādājumi nedrīkst samazināt ugunsdrošās konstrukcijas ugunsizturību.

60. Ugunsdrošības nodalījumiem, kas izbūvēti cokola stāva un pagrab​stāvu telpās, ugunsdrošo konstrukciju ugunsreakcijas klase nedrīkst būt zemāka par A2-s1, d0.

3.4. Ailu aizsardzība un inženiertehniskās sistēmas ugunsdrošās konstrukcijās
61. Ugunsdrošā konstrukcijā izvietoto durvju, vārtu, logu, lūku, žalūziju, ugunsdrošo aizkaru, ugunsdrošo vārstu un citu ailu pildījumu, kā arī ugunsdrošo konstrukciju šķērsojošo tehnisko inženierkomunikāciju ugunsizturība var būt par vienu pakāpi zemāka, bet tai jābūt vismaz 50 % apmērā no ugunsdrošām konstrukcijām noteiktās ugunsizturības, turklāt ailu ugunsdrošā pildījuma laukums nedrīkst būt lielāks par 25 % no ugunsdrošās konstrukcijas laukuma.

62. Ugunsdrošo konstrukciju šķērsojošās tehniskās inženierkomunikācijas izbūvē tā, lai nepieļautu dūmu un uguns izplatību. Ventilācijas kanālu sienām un citu ugunsdrošās konstrukcijas šķērsojošo inženierkomunikāciju izbūvē izmantoto būvizstrādājumu ugunsizturībai jāatbilst ugunsreakcijas klasei, kas noteikta attiecīgajai būves daļai.

3.5. Bēniņi un pažobeles
63. Lai novērstu uguns izplatīšanos un nodrošinātu uguns un dūmu ierobežošanu, bēniņus un pažobeles sadala ugunsdrošības nodalījumos atbilstoši šī būvnormatīva 1.pielikuma 5.tabulai, izbūvējot ugunsdrošas konstrukcijas vai citas uguni aizturošas konstrukcijas, kas sniedzas līdz jumta segumam.

64. Būvju bēniņos visā to garumā izbūvē eju.

65. No katra bēniņu ugunsdrošības nodalījuma izbūvē izejas uz jumtu caur durvīm, lūkām vai logiem, kuru minimālie izmēri ir 0,6 x 0,8 metri. Ja augstums līdz glābšanās atvēruma apakšējai malai ir lielāks par 1,5 metriem, ierīko stacionāras kāpnes.

66. Katrā bēniņu ugunsdrošības nodalījumā izbūvē vismaz vienu ieeju.

67. Bēniņus ugunsdroši atdala no kāpņu telpām un citām telpām.

68. Norobežojošajās konstrukcijās, kuras ugunsdroši atdala bēniņos iebūvē​tās telpas (mansardus) no pažobelēm, izbūvē ugunsdrošas durvis vai lūkas ar minimālo izmēru 0,6 x 0,8 metri.

69. Ailās, kuras paredzētas ieejām bēniņos no ugunsdrošības nodalīju​miem, paredz ugunsdrošus būvizstrādājumus (durvis, lūkas vai logus).

70. Būvēs izejas no kāpņu telpām uz bēniņiem pieļauts izbūvēt caur ugunsdrošām lūkām vai durvīm ar minimālo izmēru 0,75 x 1,5 metri un stacionāri piestiprinātām vertikālām vai izvāžamām kāpnēm.

3.6. Jumti
71. Būves jumta konstrukcijas izbūvē tā, lai tās ierobežotu uguns un liesmu izplatīšanos no ārpuses uz jumta konstrukciju iekšpusi.

72. Jumta segumam jāiztur uguns izplatība:

72.1. uz apakšējo segumu;

72.2. no jumta seguma uz tā pamatkonstrukciju.

73. Jumta segumam jāatbilst (BROOF (t2) ugunsreakcijas klasei.

74. Šī būvnormatīva 75.punktā minētās prasības var nepiemērot būvēm, kurās nav apkures ierīču, kā arī citām būvēm, ja tas nerada ugunsgrēka risku.

75. Būves jumta konstrukcijas sadala vismaz 2400 m2 lielās uguns​drošības zonās, izmantojot vertikālos vai horizontālos uguns norobežotājus – būvizstrādājumus, kuru ugunsreakcijas klase ir vismaz A2-s1, d0, ja jumta segumam izmanto būvizstrādājumus, kuru ugunsreakcijas klase ir zemāka par BROOF (t2), vai jumta nesošajām konstrukcijām un pamatkonstrukcijām ir siltumizolācijas materiāls, vai jumta klājs veidots no būvizstrādājumiem, kuru ugunsreakcijas klase ir zemāka par A2-s1, d0.

76. Horizontālos uguns norobežotājus izbūvē vismaz divu metru platumā. Vertikālie vai horizontālie uguns norobežotāji atrodas virs būvē esošo ugunsdrošo nodalījumu ugunsdrošajām konstrukcijām. Horizontālajiem uguns norobežotājiem var izmantot vismaz 50 mm biezu grants slāni, kura masa ir 80 kg/m2, 30 mm biezu cementa–smilšu javas slāni vai 40 mm biezas plāksnes, kuru ugunsreakcijas klase ir ne zemāka kā A2-s1, d0.

77. Ugunsdrošības prasības jumta segumam nosaka atbilstoši jumta konstrukcijā izmantotajiem būvizstrādājumiem, ņemot vērā siltumizolāciju un tvaika izolāciju.

78. Ja būves augstums no brauktuves (zemes) līmeņa līdz dzegai vai ārsienas augšējai daļai ir lielāks par 9 metriem, izejas uz jumtu ierīko no kāpņu telpām (tieši vai caur bēniņiem) vai pa ārējām stacionārām ugunsdzēsības kāpnēm.

79. Piekļūšana jumtiem pa ārējām stacionārām vertikālām ugunsdzēsības kāpnēm, kuru būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase ir vismaz A2 s1, d0, pieļaujama būvēm, kuras nav augstākas par 24 metriem.

80. Būvēs izejas uz jumtiem ierīko no katras kāpņu telpas vai bēniņu katra ugunsdrošības nodalījuma.

81. Ja būves jumts ir dažādos līmeņos un augstumu starpība ir lielāka par metru, attiecīgās jumta daļas savieno ar ārējām ugunsdzēsības kāpnēm, kuru būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase ir vismaz A2 s1, d0.

82. Būvēm, kuras nav augstākas par 4 stāviem, papildus šī būvnormatīva 78. un 79.punktā noteiktajām prasībām izbūvē pa perimetru ik pēc 200 metriem ārējās ugunsdzēsības kāpnes nokļūšanai uz jumta.

83. Būvēm, kas ir augstākas par diviem stāviem, un U1 ugunsnoturības pakāpes būvēs (līdz 8 stāviem) jumta nesošās koka konstrukcijas un to stiprības elementus aizsargā ar ugunsaizsardzības līdzekļiem, kas nodrošina vismaz B-s1, d0 ugunsreakcijas klasi.

84. U2 ugunsnoturības pakāpes būvēs jumta nesošos un stiprības elementus aizsargā ar ugunsaizsardzības līdzekļiem, kas nodrošina vismaz B-s1, d2 ugunsreakcijas klasi, izņemot U2 ugunsnoturības pakāpes divstāvu būves.

3.7. Balkoni, lodžijas, terases, pārejas un galerijas
85. Balkonus, lodžijas, terases un pārejas izbūvē tā, lai uguns neizplatītos:

85.1. pa ārsienas virsmu;

85.2. pa ārsienas konstrukciju;

85.3. pa ārsienas un ugunsdrošo konstrukciju savienojuma vietām.

86. Balkonam, lodžijai, terasei, pārejai un galerijai ugunsreakcijas klases prasības nosaka tāpat kā ārsienu ārējām virsmām atbilstoši šī būvnormatīva 1.pielikuma 7.tabulai.

87. Lodžiju, terašu un balkonu, erkeru (arī iekarināmu), ugunsizturība ir ne mazāka par 50 % no būves nesošajām konstrukcijām noteiktās ugunsizturības atbilstoši šī būvnormatīva 1.pielikuma 3.tabulai.

3.8. Ātriji
88. Rekonstruējamās, renovējamās un restaurējamās būvēs, kuras nav augstākas par 4 stāviem vai 14 metriem, iekšējos pagalmus bez evakuācijas vai pārvietošanās ceļiem atļauts izbūvēt, ja:

88.1. iekšējais pagalms ir atdalīts no būves telpām ar EI-60 ugunsdrošu konstrukciju, kas veidota no vismaz A2-s1, d0 uguns​reakcijas klases būvizstrādājumiem;

88.2. ailu aizpildījumam atdalošajā kon​strukcijā ir vismaz EI-30 uguns​izturība;

88.3. stiklotās konstrukcijas un durvis norobežojošā konstrukcijā ir aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismu un ir dūmu necaurlaidīgas;

88.4. iekšējā pagalmā tiek nodrošināta dabīgās vilkmes dūmu aizsardzība.

89. Rekonstruējamās, renovējamās un restaurējamās būvēs, kuras nav augstākas par 8 stāviem vai 24 metriem, ātrijus bez evakuācijas vai pārvietošanās ceļiem atļauts izbūvēt, ja:

89.1. ātrijs ir atdalīts no būves telpām ar EI-60 ugunsdrošu konstrukciju, kas veidota no vismaz A2-s1, d0 ugunsreakcijas klases būvizstrādājumiem;

89.2. ailu aizpildījumam atdalošajā konstrukcijā ir vismaz EI-30 uguns​izturība;

89.3. stiklotās konstrukcijas un durvis norobežojošajā konstrukcijā ir aprī​kotas ar pašaizvēršanās mehānismu un ir dūmu necaurlaidīgas;

89.4. no telpu puses ailu aizsardzībai ir ierīkota automātiskā uguns​dzēsības sistēma ar ūdens aizsegu;

89.5. ātrijā tiek nodrošināta dūmu aizsardzība atbilstoši šajā būvnormatīvā noteiktajām prasībām.

90. Stiklotas un atdalošās konstrukcijas var būt no rūdīta, stiegrota vai laminēta ugunsdroša E-30 stikla. Ātrijos atļauts izvietot liftus, eskalatorus, atklātas kāpnes, balkonus, galerijas, pārejas un terases, kuras lietotāji var izmantot kā pārvietošanās vai evakuācijas ceļus atbilstoši šajā būvnormatīvā noteiktajām prasībām.

91. Rekonstruējamās, renovējamās un restaurējamās būvēs, kuras nav augstākas par 4 stāviem vai 14 metriem, ātrijus ar iekšējiem evakuācijas vai pārvietošanās ceļiem atļauts izbūvēt, ja:

91.1. balkonus, galerijas, pārejas un terases atdala no citām telpām ar
EI-60 ugunsdrošām konstrukcijām, kas veidotas no vismaz A2-s1, d0 uguns​reakcijas klases būvizstrādājumiem. Atļauts izmantot stiklotas sienas no rūdīta, stiegrota vai laminēta ugunsdroša E-30 stikla, ja stacionārās ugunsdzēsības sistēmas sprinkleri izvietoti sienu abās pusēs ar 2000 mm intervālu un to maksimālais attālums līdz stiklotām starpsienām 300 mm;

91.2. ātrijā tiek nodrošināta dabīgās vilkmes dūmu aizsardzība;

91.3. pa balkonu, galeriju un terašu ārējo vaļējo perimetru ir ierīkota automātiskās ugunsdzēsības sistēma ar ūdens aizsegu uguns izplatības novēršanai starp stāviem;

91.4. stiklotās konstrukcijas un durvis atdalošajās konstrukcijās ir aprīko​tas ar pašaizvēršanās mehānismu un ir dūmu necaurlaidīgas;

91.5. ja ātrija pamatstāvā ugunsslodze ir lielāka par 300 MJ/m2 , zem ātrija telpas pārseguma jumta ir ierīkota automātiskā ugunsdzēsības sistēma.

92. Rekonstruējamās, renovējamās un restaurējamās būvēs, kuras ir augstākas par 8 stāviem vai 24 metriem, iekšējos pagalmus bez evakuācijas vai pārvie​tošanās ceļiem, būvēs, kuras ir augstākas par 4 stāviem vai 14 metriem, iekšējos pagalmus ar iekšējiem evakuācijas vai pārvietošanās ceļiem un jaubūvējamās būvēs atļauts izbūvēt, ja:

92.1. būvi aprīko ar stacionāro ugunsdzēsības sistēmu;

92.2. ātrijā ierīko dūmu un karstuma kontroles sistēmu atbilstoši šajā būvnormatīvā noteiktajām prasībām;

92.3. ātriju vai balkonus, galerijas, pārejas un terases atdala no citām telpām ar EI-60 ugunsdrošām konstrukcijām, ko veido vismaz A2-s1, d0 uguns​reakcijas klases būvizstrādājumi. Atļauts izmantot stiklotas sienas no rūdīta, stiegrota vai laminēta ugunsdroša E-30 stikla, ja automātiskās ugunsdzēsības sistēmas sprinkleri izvietoti sienu abās pusēs ar 1800 mm intervālu un to maksimālais attālums līdz stiklotām starpsienām ir 300 mm;

92.4. pa balkonu, galeriju un terašu ārējo vaļējo perimetru ierīko stacionārās ugunsdzēsības sistēmas ūdens aizsegu uguns izplatības novēršanai starp stāviem;

92.5. stiklotās sienas un durvis atdalošajās konstrukcijās ir aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismu un ir dūmu necaurlaidīgas;

92.6. ja ātrija pamatstāvā ugunsslodze ir lielāka par 300 MJ/m2 , zem ātrija telpas jumta līdz 17 metru augstumam no grīdas līmeņa ir ierīkota stacionāra automātiskā ugunsdzēsības sistēma.

93. Evakuācijas ceļiem un izejām ātrija robežās jābūt viegli pieejamām atbilstoši ugunsdrošību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

94. Dūmu aizsardzību, izmantojot automātiski veramas dūmu izvades atveres, ierīko ātriju telpās, kuru augstums no grīdas atzīmes līdz pārsegumam nav lielāks par 17 metriem. Augstākās ātriju telpās ierīko mehānisko dūmu izvadīšanas sistēmu. Dūmu aizsardzību nodrošina, izmantojot kompensējošā gaisa pieplūdi. Būves pārējās telpās dūmu aizsardzību ierīko atbilstoši šajā būvnormatīvā noteiktajām prasībām. 
3.9. Būvkonstrukciju iekšējo virsmu slāņi un segumi
95. Būvkonstrukciju iekšējo virsmu slāņi veido konstrukciju virskārtu, kurai jāaizsargā konstrukcija no aizdegšanās, pārogļošanās vai cita veida bojājumiem ugunsgrēka sākuma stadijā.

96. Ugunsizturības un ugunsreakcijas prasības nav noteiktas šādiem būves elementiem un detaļām:

96.1. iekšdurvīm, izņemot ugunsdrošās durvis;

96.2. logiem un lūkām, izņemot ugunsdrošās konstrukcijās esošos logus un lūkas;

96.3. stiprinājumu detaļām, izņemot ugunsdrošo konstrukciju;

96.4. margām;

96.5. grīdlīstēm;

96.6. starp plāksnēm izmantojamiem šuvju pildījumiem.

97. Par vienu ugunsreakcijas klasi zemākas prasības virsmas slāņiem var piemērot, ja ugunsdrošības nodalījumā:

97.1. ugunsslodze ir mazāka par 300 MJ/m2;

97.2. ugunsdrošības nodalījums ir aprīkots ar automātisko ugunsdzēsības sistēmu.

98. Ja būve vai tās daļa ir aprīkota ar stacionāro ugunsdzēsības sistēmu, virsmas slānim var būt par vienu ugunsreakcijas klasi zemākas prasības, izņemot trīsstāvu un četrstāvu U2 ugunsdrošības pakāpes būves.

99. Būvkonstrukciju iekšējo virsmu slāņu ugunsdrošības īpašības nosaka atbilstoši uzliesmošanas laikam, degšanas procesā izdalītā siltuma daudzumam, kā arī dūmu un degošu pilienu veidošanās iespējai. Iekšējiem virsmas slāņiem piemērojamās prasības ir noteiktas šī būvnormatīva 1.pielikuma 6.tabulā.

100. Šī būvnormatīva 97.punkts neattiecas uz konstrukcijām, kuru nest​spēja ir R 30 un kuru virsmas slāņa ugunsreakcijas klase ir augstāka par D-s2, d2.

101. Šī būvnormatīva 97.punkts neattiecas uz trīsstāvu un četrstāvu U2 ugunsnoturības pakāpes būvēm, kā arī iekšējiem evakuācijas ceļiem, kāpņu telpām un citām būves daļām, kuru ugunsreakcijas klase nav zemāka par D-s2, d2.

102. U2 ugunsnoturības pakāpes būvkonstrukciju iekšējam virsmas slānim jāaizsargā konstrukcija no aizdegšanās un pārogļošanās vismaz 15 minūtes.

103. U2 ugunsnoturības pakāpes būvju iekšējo sienu un griestu virsmas aizsargā ar vismaz A2-s1, d0 ugunsreakcijas klases būvizstrādājumiem, ja būves konstrukcijas izbūvē no C-s2, d1 vai zemākas ugunsreakcijas klases būvizstrā​dājumiem. Minētās prasības neattiecas uz konstrukcijām ar R 30 vai augstāku ugunsizturību.

3.10. Ārsienas
104. Ārsienām jāierobežo uguns izplatība:

104.1. pa ārsienas virsmu;

104.2. pa ārsienas konstrukciju;

104.3. pa ārsienas un ugunsdrošo konstrukciju savienojuma vietām.
105. Ārsienu konstrukciju ugunsizturība un lietojamo būvizstrādājumu ugunsreakcijas klases noteiktas šī būvnormatīva 1.pielikuma 7.tabulā.

106. Būvēs, kuras nav augstākas par 4 stāviem vai 14 metriem, lieto C-s1, d0 līdz E-s2, d2 ugunsreakcijas klases siltumizolāciju. Ierobežo uguns izplatību pa siltumizolāciju no viena ugunsdrošības nodalījuma uz otru, kā arī no vienas būves uz otru.

107. Ārsienu ārējās virsmas var noklāt ar izlīdzinošo kārtu vai krāsu, kam uguns​reakcija nav noteikta.

108. Īslaicīgas lietošanas būvēm (piemēram, lietotāju pulcēšanās telpām, teltīm) izmantot vismaz no D-s2, d2 ugunsreakcijas klases būvizstrādājumus. Nodrošina evakuācijas iespējas un uguns izplatības ierobežošanu uz citām būvēm.

3.11. Ugunsdrošās sienas
109. Ugunsdrošo sienu minimālā ugunsizturība noteikta šī būvnormatīva 1.pielikuma 3.tabulā.

110. U1 un U2 ugunsnoturības pakāpes būvēs ugunsdrošajās sienās izmanto vismaz A1 ugunsreakcijas klases būvizstrādājumus, bet U3 ugunsnotu​rības pakāpes būvēs – A2-s1, d0 ugunsreakcijas klases būvizstrādājumus.

111. Ugunsdrošās sienas izbūvē visā būves augstumā un platumā, un tās šķērso visas konstrukcijas. Sienas stabilitātei un nestspējai jābūt tādai, lai vienā pusē esošo būvju sagrūšana ievērojami nepasliktinātu ugunsdrošās sienas īpašības. Ugunsgrēka gadījumā ugunsdrošajai sienai jāiztur šajā būvnormatīvā noteiktā mehāniskā iedarbība. Konstruktīvajiem elementiem vai instalācijām, kas atrodas ugunsdrošajā sienā, uz tās vai cieši blakus, jānodrošina, lai ugunsgrēka radītās deformācijas nepasliktinātu ugunsdrošās sienas stabilitāti. Pievienojumus citiem konstruktīvajiem elementiem izveido tā, lai netiktu pasliktinātas ugunsdrošās sienas funkcijas.

112. Ja jumta pamatkonstrukcijām vai ārsienu būvizstrādājumiem ir vismaz A1 ugunsreakcijas klase un jumta segumam izmantoti BROOF (t2) būvizstrādājumi, ugunsdrošā siena var nešķērsot jumta un ārsienu konstrukcijas.

113. Ugunsdrošām sienām jābūt augstākām par jumta segumu virsmu vismaz par 600 mm, ja vismaz vienam jumta pamatkonstrukciju būvizstrā​dājumam ugunsreakcijas klase ir zemāka par A2-s1, d0, kā arī izvirzītām vismaz 300 mm ārpus ārsienas, ja to konstrukciju veido būvizstrādājumi, kuru ugunsreakcijas klase ir zemāka par A2-s1, d0. Būvēs, kuru ugunsslodze ir lielāka par 1200 MJ/m2, attiecīgie rādītāji ir 750 mm un 600 mm.

114. Ja dažādu līmeņu jumtu starpība ir lielāka par 300 mm, ugunsdro​šajai sienai jābūt augstākai par augstākā jumta līmeni vismaz par 300 mm.

115. Ugunsdrošajās sienās nedrīkst izbūvēt veramus logus un logu rāmjus, kuru ugunsreakcijas klase ir zemāka par A2-s1, d0.

3.12. Ugunsdrošības attālumi
116. Uguns izplatība no vienas būves uz otru ir jāierobežo.

117. Minimālie ugunsdrošības attālumi no būvēm līdz blakus esošo zemes vienību robežām ir noteikti šī būvnormatīva 1.pielikuma 10.tabulā.

118. Ugunsdrošības attālumus var samazināt, ja būves ārsienu kon​strukciju būvizstrādājumiem ir vismaz A2-s1, d0 ugunsreakcijas klase un uguns izplatības ierobežošanai paredz inženiertehniskus vai būvnieciskus uguns​drošības pasākumus vai izbūvē šī būvnormatīva prasībām atbilstošu ugunsdrošu sienu.

119. Ugunsdrošības attālumi starp būvēm vienā zemesgabala vienībā nav reglamentēti, ja būvju apbūves laukums, ieskaitot starp būvēm esošo laukumu, nav lielāks par šī būvnormatīva 1.pielikuma 5.tabulā noteiktajiem ugunsdrošības nodalījuma laukumiem. VI un VII izmantošanas veida būvēm pieļaujamie ugunsdrošības nodalījuma laukumi noteikti šī būvnormatīva 1.pielikuma 15. un 16.tabulā.

120. Ja apbūves laukums vienā zemes vienībā ir lielāks par pieļaujamo ugunsdrošības nodalījuma laukumu, ugunsdrošības attālumu starp pieļaujamajā apbūves laukumā esošajām būvēm un citām būvēm nosaka, summējot šī būvnormatīva 1.pielikuma 10., 15. un 16.tabulā noteiktos minimālos ugunsdro​šības attālumus starp būvēm un blakus esošo zemes vienību robežām. Ja būvju ugunsnoturības pakāpes ir atšķirīgas, pieņem zemāko ugunsnoturības pakāpi.

121. Ugunsdrošās sienās un ugunsdrošās konstrukcijās esošo ailu (logu, durvju vai lūku) aizpildījumu ugunsizturība noteikta šī būvnormatīva 63.punktā un 1.pielikuma 12.tabulā, ja netiek nodrošināti ugunsdrošības attālumi starp dažādos ugunsdrošības nodalījumos izbūvētām ailām.

122. Šī būvnormatīva 121.punktā minētās prasības izpilda, ja divu atšķirī​gu ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās konstrukcijās (vertikālās vai horizontālās) esošās ailas ir izvietotas līdz 135ŗ leņķī viena pret otru. Ja leņķis ir mazāks par 60ŗ, izpilda prasības, kādas noteiktas, ja ailas ir izvietotas paralēli viena otrai.

4. Evakuācijas ceļi un izejas
4.1. Evakuācija
123. Lai nodrošinātu evakuāciju no būves, būvē jābūt tās izmantošanas mērķim atbilstošam skaitam piemērota izvietojuma un viegli lietojamu evakuācijas ceļu.

124. Evakuācijas ceļš šī būvnormatīva izpratnē ir drošs kustības ceļš, kas sākas jebkurā būves grīdas punktā un ved uz evakuācijas izeju. Evakuācijas ceļš nedrīkst šķērsot vairāk nekā divus ugunsdrošības nodalījumus.

125. No katras būves daļas un telpas ir ātri un viegli atrodama izeja uz evakuācijas ceļu. Būvēs, kurās īslaicīgi vai pastāvīgi uzturas lietotāji ar invaliditāti, jānodrošina vides pieejamība atbilstoši būvniecību reglamentē​jošajiem normatīvajiem aktiem un piemērojamajiem standartiem.

4.2. Evakuācijas izejas
126. Evakuācijas izejas projektē un izbūvē tā, lai drošā veidā no būves varētu nokļūt zemes virsmas līmenī vai ugunsdrošības nodalījumā, no kura var izkļūt no būves.

127. Evakuācijai nedrīkst izmantot liftus un līdzīgas iekārtas. Pieļaujams liftu savienojums ar būvju cokola stāvu un pagrabstāviem, ja lifts tiek izbūvēts kā ugunsdrošības nodalījums un ieeja liftā ir caur ugunsdrošības priekštelpu.

128. Evakuācijas izejas izvieto tā, lai būves lietotājiem būtu iespējams pašiem evakuēties vai ļaut sevi evakuēt.

129. Lietotāju evakuācijai un ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbī​bai paredz ugunsaizsargātas, dūmaizsargātas vai atklātas ārējās vertikālās, slīpās vai vītņveida kāpnes.

130. Dūmaizsargātās kāpņu telpās nepieciešamas izejas no būves stāviem caur atklātu ārējo zonu pa balkoniem, lodžijām, atklātām pārejām un galerijām vai ugunsgrēka gadījumā automātiski jārada virsspiediens kāpņu telpā vai ugunsdrošības priekštelpā pirms kāpņu telpām.

131. Izejas no dūmaizsargātām kāpņu telpām ar izejām stāvos caur ārējo atklāto zonu zemes virsmas līmenī ierīko caur drošu priekštelpu vai tieši uz āru. Ja būvē ir vismaz divas dūmaizsargātas kāpņu telpas, vienai ierīko tiešu, ugunsdrošu atdalītu izeju uz āru. Pieļaujams izeju izvietojums cokola vai pagrabstāvu līmenī, ja būves apkārtnes reljefs ir nelīdzens (dažādos līmeņos).

132. Ja būvē ir vismaz divas ugunsaizsargātas vai viena dūmaizsargāta un viena ugunsaizsargāta kāpņu telpa, vienai ugunsaizsargātai kāpņu telpai ierīko tiešu izeju uz āru.

133. Būvēs ugunsaizsargātas un dūmaizsargātas kāpņu telpas, izņemot šī būvnormatīva 2.7.1.apakšpunktā minētās kāpņu telpas, var caur ugunsdrošības priekštelpu savienoties ar cokola stāvu vai pagrabstāviem, ja cokola stāva vai pagrabstāvu ugunsslodze nav lielāka par 1200 MJ/m2.

134. Kāpņu laidu un laukumu platums nedrīkst būt mazāks par evakuācijai paredzēto izeju (durvju) un ailu platumu:

134.1. par 1600 mm – ugunsdrošības nodalījumam, kas paredzēts vairāk nekā 500 lietotājiem;

134.2. par 1400 mm – ugunsdrošības nodalījumam, kas paredzēts vairāk nekā 250 lietotājiem;

134.3. par 1200 mm – ugunsdrošības nodalījumam, kas paredzēts vairāk nekā 50 lietotājiem;

134.4. par 1000 mm – pārējos gadījumos;

134.5. par 700 mm – kāpnēm uz atsevišķām darba vietām, kas paredzētas ne vairāk kā pieciem lietotājiem.

135. Kāpņu slīpums evakuācijas ceļos nedrīkst būt lielāks par 1:1, pakāpiena platums nedrīkst būt mazāks par 250 mm, pakāpiens nedrīkst būt augstāks par 220 mm.

136. Kāpnes uz atsevišķām darba vietām pieļauts izbūvēt ar slīpumu 2:1.

137. Līklīniju vai vītņveida kāpnēm pakāpiena šaurākā mala nedrīkst būt mazāka par 220 mm, bet kāpnēm, kuras paredzētas kā otra evakuācijas izeja no telpām, kas paredzētas līdz 25 lietotājiem, kā arī avārijas izeju ārējām kāpnēm – līdz 120 mm. Kāpņu platumu nosaka atbilstoši nepieciešamajam evakuācijas ceļa platumam.

138. Kāpņu telpās nedrīkst ierīkot telpas, kas paredzētas citam izmanto​šanas mērķim, cauruļvadus, kas paredzēti sašķidrinātai gāzei vai šķidrumiem, iebūvētus skapjus, atklāti izvietotus elektroapgādes kabeļus vai vadus, izejas no kravas liftiem vai pacēlājiem, kā arī izvietot iekārtas, kuras ir izvirzītas ārpus sienu plaknēm 2200 mm augstumā no pakāpieniem vai kāpņu laukumiem.

139. Kāpņu telpās atļauts atklāti izvietot elektropiegādes vājstrāvas kabe​ļus un vadus, kas paredzēti līdz 36 V spriegumam, iebūvēt komunikāciju un ugunsdzēsības šļūteņu iekārtu skapjus, nesamazinot kāpņu telpu sienu ugunsizturību un lietojamo materiālu ugunsreakcijas klasi.

140. Būvēs, kuras nav augstākas par 8 stāviem vai 24 metriem, kāpņu telpās atļauts ierīkot atkritumu vadus un apsardzes telpas. Ja atkritumu vadu būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase ir zemāka par B-s1, d0, to izbūvē kā atsevišķu ugunsdrošības nodalījumu.

141. III izmantošanas veida būvēs un mācību iestādēs evakuācijas kāpnes nedrīkst būt vītņveida, ja vidējās atveres diametrs ir mazāks par 1000 mm. Kāpņu pakāpiena šaurākā mala nedrīkst būt mazāka par 150 mm. Kāpņu platumu nosaka atbilstoši nepieciešamā evakuācijas ceļa platumam.

142. Kāpnes, kurām ir vairāk par trim pakāpieniem, aprīko ar margām.
143. Evakuācijas izeju skaitu un izvietojumu nosaka atbilstoši būves izmantošanas veidam un paredzētajam maksimālajam būves lietotāju skaitam (šī būvnormatīva 1.pielikuma 8.tabula).

144. No būves jebkuras evakuācijas zonas, kur pastāvīgi uzturas būves lietotāji, jābūt iespējai evakuēties vismaz pa divām atsevišķām un dažādās vietās izvietotām evakuācijas izejām. Minimālo attālumu starp izejām nosaka atbilstoši šī būvnormatīva 148.punktam.

145. No telpām, kurās uzturas vairāk par 500 lietotājiem, izbūvē vismaz trīs evakuācijas izejas, bet no telpām, kurās uzturas vairāk par 1000 lietotājiem, – vismaz četras evakuācijas izejas.

146. Minimālos attālumus starp tuvākajām evakuācijas izejām telpās nosaka, izmantojot formulu 
147. No cokola stāva un pagrabstāva ar platību līdz 300 m2, kur paredzēts uzturēties ne vairāk par pieciem lietotājiem, ierīko vienu evakuācijas izeju. Ja cokola stāvā un pagrabstāvā paredzēts uzturēties ne vairāk par 25 lietotājiem, kā otru evakuācijas izeju pieļaujams izmantot glābšanās atvērumu, kas atrodas evakuācijas zonā.

148. Katrai ugunsaizsargātai kāpņu telpai augšējā zonā izbūvē manuāli vai automātiski veramas dūmu lūkas vai logus ar laukumu vismaz 5 % no kāpņu telpas grīdas laukuma, bet ne mazāku par 1 m2.

149. Viena evakuācijas izeja ir pieļaujama:

149.1. I izmantošanas veida būvēs, kas nav augstākas par diviem stāviem;

149.2. I izmantošanas veida būvēs, kas nav augstākas par 16 stāviem, ja evakuācija paredzēta tikai no dzīvokļiem un dūmaizsargāta kāpņu telpa ir izbūvēta atbilstoši šī būvnormatīva 2.7.1.apakšpunktam, kā otru evakuācijas izeju pieļaujams izmantot glābšanās atvērumu, kas atrodas evakuācijas zonā;

149.3. I izmantošanas veida būvēs, kas nav augstākas par astoņiem stāviem, ja evakuācija paredzēta tikai no dzīvokļiem un ir izbūvēta uguns​aizsargāta kāpņu telpa un evakuācijas zonā ierīkota avārijas izeja (glābšanās atvērums);

149.4. V vai apvienotās I un V izmantošanas veida būvēs, kas nav augstākas par astoņiem stāviem, ja stāva platība ir mazāka par 500 m2, stāvā paredzēts uzturēties līdz 25 lietotājiem un evakuācijas zonā ir avārijas izeja (glābšanās atvērums);

149.5. VI izmantošanas veida telpās, kuru platība ir mazāka par 300 m2;

149.6. II, III un IV izmantošanas veida būvēs, kurās paredzēts uzturēties ne vairāk par 25 lietotājiem un evakuācijas zonā ir avārijas izeja (glābšanās atvērums);

149.7. ja telpā vienlaikus paredzēts uzturēties ne vairāk par 50 lietotājiem un attālums no vistālāk izvietotās lietotāju atrašanās vietas līdz evakuācijas izejai nav lielāks par 30 metriem;

149.8. renovējamās, rekonstruējamās un restaurējamās I, V vai apvienotās I un V izmantošanas veida būvēs, kurām ir 4, 5, 6, 7, vai 8 stāvi, ja evakuācija paredzēta caur dūmaizsargātu kāpņu telpu un evakuācijas zonā nav avārijas izejas (glābšanās atvēruma).

4.3. Evakuācijas ceļš
150. Evakuācijas ceļš projektējams un veidojams tā, lai ugunsgrēka gadījumā visā evakuācijas laikā nemainītos temperatūra un dūmu koncentrācija, kā arī nerastos citi apstākļi, kas kavē lietotāju evakuāciju.

151. Evakuācijas ceļš atbilst šādām prasībām:

151.1. tas ir viegli atrodams, pieejams un lietojams;

151.2. sienu, griestu un grīdas segumi nedrīkst apdraudēt lietotāju drošību evakuācijas laikā;

151.3. kāpņu slīpums, pakāpienu vai tehnoloģisko platformu augstums nodrošina drošu evakuāciju;

151.4. to parasti veido kā ugunsdrošības nodalījumu, ja šajā būvnormatīvā nav noteikts citādi;

151.5. to neaizsedz priekšmeti un ierīces, kas apdraudētu lietotāju drošību evakuācijas laikā;

151.6. III izmantošanas veida būvēs lietotājiem ar invaliditāti tas veidots kā gaitenis.

152. U1 un U2 ugunsnoturības pakāpes būvēm kāpņu laidi un laukumiņi veidoti no vismaz A2-s1, d0 ugunsreakcijas klases būvizstrādājumiem, kuru ugunsizturība atbilst šī būvnormatīva 1.pielikuma 3.tabulā noteiktajai. U3 ugunsnoturības pakāpes būvēm kāpņu laidi un laukumiņi veidoti no vismaz
B-s1, d0 ugunsreakcijas klases būvizstrādājumiem, izņemot I izmantošanas veida būves, kurās ir izeja uz kāpnēm no viena vai diviem dzīvokļiem, un individuālās vienģimenes mājas.

153. Būvēs ar dūmaizsargātām kāpņu telpām izejas no liftiem izbūvē caur liftu priekštelpām. Liftu priekštelpas var izmantot kā evakuācijas ceļu, ja lifts un to priekštelpas ir izbūvētas kā ugunsdrošības nodalījumi.

4.3.1. Evakuācijas ceļa garums
154. Evakuācijas ceļa garumu nosaka no evakuācijas zonas vistālākās vietas līdz evakuācijas izejai pa visīsāko evakuācijai piemēroto ceļu. Ja dažādi evakuācijas ceļi līdz divām atsevišķām izejām daļēji savienojas, kopējo garumu summē.

155. Evakuācijas ceļa garumu no telpām, kuru platība nav lielāka par 100 m2, līdz evakuācijas izejai nosaka no telpas izejas durvīm vai īsāko kustībai piemēroto evakuācijas ceļu aprēķina no telpas durvīm, ja tās veras evakuācijas virzienā un ir ugunsdrošas.

156. Evakuācijas ceļa garumu un aprēķināmo telpas platību vienam lietotājam nosaka atbilstoši šī būvnormatīva 1.pielikuma 8. un 9.tabulai.

157. II izmantošanas veida būvēs un ārstniecības vai aprūpes iestādēs evakuācijas ceļa maksimālais garums ir 30 metru neatkarīgi no evakuācijas izeju skaita. Ārstniecības un aprūpes iestādēm nepiemēro šī būvnormatīva 1.pielikuma 8.tabulā noteiktās prasības.

158. Evakuācijas ceļa garums no strupceļa zonas atbilst 50 % no šī būvnormatīva 1.pielikuma 8.tabulā noteiktā evakuācijas ceļa garuma.

159. Evakuācijas ceļa garums var pārsniegt šī būvnormatīva 1.pielikuma 8.tabulā noteiktos maksimālos garumus šādos gadījumos:
159.1. līdz 20 %, ja evakuācijas ceļš atrodas būves pirmajā stāvā un evakuācijai var izmantot atveramus logus, no kuriem var nokļūt tieši uz zemes virsmas;

159.2. līdz 30 %, ja būve ir aprīkota ar automātisko ugunsdzēsības sistēmu;

159.3. līdz 50 %, ja būve ir aprīkota ar stacionāro ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, automātisko dūmu un karstuma kontroles un automātisko ugunsgrēka izziņošanas sistēmu;

159.4. atbilstoši aprēķiniem, ja būve ir aprīkota ar šī būvnormatīva 159.2. un 159.3.apakšpunktā minētajām sistēmām.

160. Evakuācijas ceļus, kurus paredzēts lietot vairāk nekā 50 lietotāju evakuācijai, no telpām atdala ar vismaz EI-30 ugunsdrošu konstrukciju no vismaz A2-s1, d0 ugunsreakcijas klases būvizstrādājumiem. Stiklotu starpsienu rāmjiem atļauts izmantot B2-s1, d0 ugunsreakcijas klases būvizstrādājumus.

161. E ugunsizturības klases evakuācijas ceļu norobežojošās konstrukcijas (arī stiklotas) atļauts izmantot, ja attālums līdz degtspējīgiem materiāliem nodrošina siltuma starojumu, kas nav lielāks par 3 kW/m2.

4.3.2. Evakuācijas ceļa gabarīti
162. Evakuācijas ceļa platums ir:

162.1. vispārīgos gadījumos – vismaz 1200 mm;

162.2. I izmantošanas veida būvēs, kuras nav augstākas par 4 stāviem vai 14 metriem un kuru stāvu platību nav lielāka par 500 m2, – ne mazāk par 1000 mm;

162.3. III izmantošanas veida būvēs – vismaz 2400 mm.

163. Aprēķinot evakuācijas ceļa un līdz evakuācijas izejai ejošo iekšējo gaiteņu un ārējo izeju, kā arī kāpņu laidu un laukumiņu summāro minimālo platumu, katriem 120 evakuācijas ceļa lietotājiem nosaka 1200 mm, un katriem nākamajiem 60 lietotājiem papildus paredz 400 mm.

164. Evakuācijas ceļa brīvais augstums ir vismaz 2100 mm, un šajā augstumā nav pieļaujami nekādi šķēršļi. Evakuācijas ceļa augstums cokola stāvā un pagrabstāvos ir vismaz 1900 mm.

165. Kāpņu telpas ārdurvju platums nedrīkst būt mazāks par kāpņu laida minimālo platumu. Aprēķinot evakuācijas ceļa platumu, ņem vērā durvju vērtņu platumu, kuras veras no telpām uz evakuācijas ceļa pusi un var traucēt evakuācijas ceļa lietošanu, samazinot normatīvo evakuācijas ceļa platumu.

166. Ailu pildījumiem, kas vērsti pret ārējām slīpām vai vītņveida kāpnēm, kuras paredzētas kā avārijas izeja no būves stāviem, četru metru attālumā no tām un evakuācijas zonā logiem nepieciešama vismaz E-30 ugunsizturība un durvīm – vismaz EI-30 ugunsizturība.

4.4. Avārijas izejas
167. Būvēm, kurās uzturas lietotāji, katrā ugunsdrošības nodalījumā nepieciešamas avārijas izejas. Avārijas izeja var būt arī glābšanās atvērums.

168. Būvēs, kuru augšējo līmeņu (stāvu) glābšanās atvēruma apakšējā mala atrodas augstāk par 24 metriem no brauktuves līmeņa (zemes virsmas līmenī), kā arī būvēs, kur glābšanas dienesta kāpnes nespēj sasniegt glābšanās atvērumus, nodrošina piekļūšanu stāviem (ugunsdrošības nodalījumam) pa iekšējām vai ārējām kāpnēm, kā arī iespēju evakuēties un veikt glābšanas darbus.

169. Avārijas izejas izmēri nedrīkst būt mazāki par evakuācijas izejas izmēriem, ja avārijas izeju izmanto un piemēro evakuācijas aprēķinos.

170. Glābšanās atvērumu izbūvē tā, lai to varētu viegli atvērt un nofiksēt tādā stāvoklī, kas netraucē kustību no būves iekšpuses un ārpuses. Glābšanās atvēruma tīrā atvēruma augstuma un platuma summa ir vismaz 1500 mm, (atvēruma augstums – 600 mm, platums 500 mm).

171. Attālums no glābšanās atvēruma apakšējās malas līdz grīdas līmenim nedrīkst būt lielāks par 1200 mm.

172. Izbūvētu bēniņu glābšanās atvēruma apakšējās horizontālās malas attālums līdz jumta malai nedrīkst būt lielāks par 1400 mm.

173. Ja glābšanās atvērumam nevar piekļūt glābšanas dienesti, jābūt iespējai pāriet uz citu ugunsdrošības nodalījumu, no kura var nokļūt līdz evakuācijas izejai vai vietai, kur var piekļūt glābēji.

174. Būvēs, kurām nav vairāk par 4 stāviem vai kuras nav augstākas par 14 metriem, atļauts ierīkot stacionāras ārējās vertikālās vītņveida vai slīpās A1-s1, d0 ugunsreakcijas klases glābšanas kāpnes, kas ir vismaz 700 mm platas. Kāpņu apakšējo pakāpienu izvieto ne augstāk par 2,5 metriem no zemes virsmas.

175. Būvēs, kurām nav vairāk par 8 stāviem vai kuras nav augstākas par 24 metriem, atļauts ierīkot stacionāras ārējās vertikālās vītņveida vai slīpās A1-s1, d0 būvizstrādājumu ugunsreakcijas klases glābšanas kāpnes, kas ir vismaz 1000 mm platas un kuru slīpums nav lielāks par 1:1. Kāpņu apakšējo pakāpienu izvieto ne augstāk par 2,5 metriem no zemes virsmas līmeņa.

176. Ārējām atklātām kāpnēm, lodžijām, balkoniem, terasēm, pārejām un galerijām nepieciešamas margas, izņemot vertikālās glābšanas kāpnes ar speciālām drošības ierīcēm.

177. Būvēs, kuras ir augstākas par 4 stāviem vai 14 metriem, telpas, kurās ir glābšanās atvērumi, aprīko ar individuālās lietošanas glābšanas ierīcēm saskaņā ar piemērojamo standartu prasībām. Būvēs var paredzēt dūmaizsargātu kāpņu telpu vai speciālo glābšanās līdzekļu aprīkojumu.

4.5. Evakuācijas izejas durvis
178. Evakuācijas ceļā un izejās durvis:

178.1. izvieto tā, lai būtu iespējama lietotāju ātra evakuācija;

178.2. ir tik platas, lai atbilstu maksimālajam evakuācijas ceļa lietotāju skaitam saskaņā ar šī būvnormatīva 179.punktu;

178.3. atveras evakuācijas virzienā, izņemot būves, to daļas vai telpas, kurās lietotāju skaits ir mazāks par 50;

178.4. netraucē lietotājiem ar kustību traucējumiem izmantot attiecīgos pārvietošanās līdzekļus.

179. Durvju augstums evakuācijas ceļos un izejās nav mazāks par 2000 mm. Durvju platums nav mazāks par 800 mm, bet durvīm, kuras izmanto vismaz 50 lietotāji, – par 1000 mm.

180. Kāpņu telpās durvis atvērtā stāvoklī nedrīkst samazināt noteikto kāpņu laida un laukumiņa evakuācijas ceļa platumu.

181. Ja būves ugunsdrošās konstrukcijās izbūvētām durvīm atbilstoši izmantošanas veidam vai tehnoloģijas prasībām jābūt atvērtā stāvoklī, paredz automātiskas ierīces, kas nodrošina durvju aizvēršanos pēc signāla saņemšanas no automātiskajām ugunsaizsardzības sistēmām.

182. Manuāli un automātiski veramos vārtos izbūvētas durvis uzskata par evakuācijas izejām, ja tās atbilst šī būvnormatīva prasībām.

183. Evakuācijas ceļos un izejās nedrīkst izbūvēt bīdāmas, paceļamas (nolaižamas) un rotējošas durvis, ja nav nodrošināta to manuāla un automātiska atvēršana evakuācijas gadījumā. Izbūvējot rotējošas durvis, papildus paredz veramu durvju izbūvi, lai nodrošinātu minimālos evakuācijas izeju izmērus.

184. Ugunsdrošām durvīm, kas izbūvētas evakuācijas ceļos un evakuācijas izejās, jābūt aprīkotām ar pašaizvēršanās mehānismu un atveramām bez atslēgas (arī bez elektroniskās atslēgas), izņemot I izmantošanas veida būves. Ugunsdrošas, dūmu necaurlaidīgas un ar pašaizvēršanās mehānismu aprīkotas durvis raksturo rādītāji EI – (30÷120); C(3÷5); S/A2-s1, d0.

185. I izmantošanas veida būvēs dzīvokļu durvīm (arī dzīvokļu durvīm, kuras atdala kāpņu telpu no dzīvokļa) var būt B-s1, d0 būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase, tām var nebūt pašaizvēršanās mehānisma. Šādu durvju ugunsizturībai jābūt vismaz 30 minūtes (raksturo rādītāji EI – (30÷60), S/B-s1, d0).

186. Rekonstruējamās, renovējamās vai restaurējamās būvēs, to daļās vai telpās esošo durvju atvēršanās pieļaujama pretēji evakuācijas virzienam, ja ir paredzēti papildu ugunsdrošības pasākumi.

187. Evakuācijas ceļos gaiteņus, kas garāki par 60 metriem, sadala posmos, izmantojot būvkonstrukcijas un durvis.

188. Ugunsdrošības nodalījumu ugunsdrošām durvīm ugunsizturības pakāpe ir par vienu pakāpi zemāka nekā ugunsdrošām konstrukcijām, vismaz 50 % no tām noteiktās ugunsizturības, bet ne mazāk kā EI-30. Ugunsdrošības nodalījumu ugunsdrošās durvis ir aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismu un ir dūmu necaurlaidīgas.

189. Dūmaizsargātās kāpņu telpās ar izeju no stāva caur ārējo atdalīto zonu attālumam starp durvīm ārējā zonā jābūt vismaz 1200 mm un no kāpņu telpas durvīm līdz logiem – 2000 mm.

190. Cokola stāvā un pagrabstāvos durvju augstums ir ne mazāks par
1900 mm. Bēniņu ieejas durvju augstums ir ne mazāks par 1600 mm.

191. Evakuācijas ceļos un izejās izbūvētās durvis aprīko ar atvēršanas mehānismiem. Durvīm jābūt atveramām bez palīglīdzekļiem, un mehāniskā atvēršanas kustība nedrīkst būt pretēja evakuācijas virzienam. Divviru durvīm viegli atveramām jābūt abām pusēm. Šīs prasības neattiecas uz III izmantošanas veida būvēm ar specifisku iekšējo režīmu, kā arī uz paaugstinātas slepenības militāriem objektiem, kuriem piemēro speciālas normatīvo aktu vai iekšējās kārtības prasības.

192. Ugunsdrošas divviru durvis aprīko ar pašaizvēršanās mehānismiem, kuri secīgi aizver durvis tā, lai nodrošinātu uguns un dūmu necaurlaidību.

193. Evakuācijas ceļos un izejās esošajām ugunsdrošajām stiklotajām durvīm pieļaujama E ugunsizturība, ja tiek izpildīti šī būvnormatīva nosacījumi attiecībā uz siltuma starojuma ierobežošanu.

194. Durvju atvēršanās mehānismiem, kuriem nav atslēgas, ir avārijas izejas drošības aizslēgs ar rokturi vai panikas situācijas drošības aizslēgs ar horizontālu stieni.

195. Durvju atvēršanas mehānismi, kuriem nav atslēgas, atbilst piemērojamajiem standartiem. To lietojums atbilstoši būves izmantošanas veidam vai telpu piemērošanas mērķiem ir noteikts šī būvnormatīva 1.pielikuma 14.tabulā.

196. Uz telpu iekšpusi drīkst būt veramas durvis uz balkoniem, lodžijām, sanitārajiem mezgliem un uz telpām, kurās vienlaikus var uzturēties ne vairāk par 50 cilvēkiem.

197. Lai nodrošinātu cilvēku evakuāciju, aprēķinot ejas platumu kopējās lietošanas gaiteņos pie durvīm, kas veras no telpas uz gaiteni, samazina gaiteņa platumu par:

197.1. pusi no durvju vērtnes platuma, ja durvis izvietotas gaiteņa vienā pusē;

197.2. durvju vērtnes platumu, ja durvis izvietotas abās gaiteņa pusēs.

5. Ugunsaizsardzības sistēmas
198. Atbilstoši būves vai telpas izmantošanas veidam un telpu plānoju​mam paredz šādas ugunsaizsardzības sistēmas:

198.1. ugunsgrēka atklāšanai un ugunsgrēka signalizācijai;

198.2. uguns un dūmu izplatīšanās ierobežošanai;

198.3. cilvēku evakuācijas drošībai;

198.4. ugunsgrēka dzēšanai vai lokalizācijai;

198.5. būvkonstrukciju ugunsaizsardzībai;

198.6. ugunsdzēsības un glābšanas dienestu darbības nodrošināšanai;

198.7. dūmu un karstuma izvadīšanai.

199. Ugunsaizsardzības sistēmas iedala šādās tehniskajās sistēmās:

199.1. ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas;

199.2. stacionārās ugunsdzēsības sistēmas;

199.3. ugunsgrēka izziņošanas sistēmas;

199.4. dūmu un karstuma kontroles sistēmas.

200. Ugunsaizsardzības sistēmām (izņemot autonomās ugunsgrēka trauk​smes ierīces) nodrošina:

200.1. nepārtrauktu diennakts darbību dežurējošā (gaidīšanas) režīmā, kā arī to vadības (palaišanas) ķēžu, strāvas piegādes avotu (darba un rezerves) un sakaru līniju darbspējas automātisku kontroli ar uztveršanai pietiekamu akustisko signalizāciju un vizuālo indikāciju;

200.2. nepārtrauktu elektroapgādi vismaz no diviem neatkarīgiem baroša​nas avotiem. Barošanas elektroinstalācijas ugunsizturība nav mazāka par normētu sistēmas darbības laiku atbilstoši piemērojamajam standartam.

200.3. sprādzienbīstamā un ugunsbīstamā vidē būves vai telpas bīstamībai atbilstošu drošību;

200.4. kontroles, signalizācijas un vadības iekārtu (pultis) izvietošanu viegli pieejamās vietās, parasti būves pirmajā stāvā vai cokola stāvā. Ja minētās iekārtas izvieto citā stāvā, pie būves galvenās evakuācijas izejas pirmajā stāvā vai cokola stāvā paredz ugunsaizsardzības sistēmas kontroles, signalizācijas un vadības iekārtu (pultis) atkārtotāju (dublējošas iekārtas).

201. Vietas, kur atrodas ugunsaizsardzības sistēmu kontroles, signalizā​cijas un vadības iekārtas, nodrošina ar telefona sakariem, avārijas apgaismo​jumu, apkuri un ventilāciju.

202. Automātisko ugunsaizsardzības sistēmu trauksmes signālu pārraida uz tādu vietu objektā, kur pastāvīgi atrodas instruēts personāls. Uz būves fasādes pie galvenās ieejas izvieto gaismas un skaņas trauksmes ierīci. Ierīci uzstāda redzamā vietā ne zemāk par 2,5 m no zemes virsmas (grīdas) līmeņa un paredz attiecīgu aizsardzību.

203. Ugunsaizsardzības sistēmu trauksmes, bojājumu, bloķēšanas un sistēmu nepārtrauktas darbības testa signālus automātiski pārraida uz ugunsgrēka trauksmes pulti, kas atrodas ārpus objekta un kur pastāvīgi ir instruēts personāls.

204. Ugunsaizsardzības sistēmas atbilst ugunsdrošību reglamentējošiem normatīviem aktiem, obligāti piemērojamo standartu prasībām un ražotāju tehniskajiem noteikumiem.

205. Ugunsaizsardzības sistēmas pastāvīgi un mijiedarbībā ar citām inženiersistēmām nodrošina ugunsdrošību reglamentējošos normatīvajos aktos un piemērojamos standartos paredzēto funkciju veikšanu.

206. Ja būvē vai tās ugunsdrošības nodalījumā paredzēta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, noteikto uguns​drošības nodalījuma platību un lietotāju skaitu atļauts palielināt par 50 %, ja ugunsslodze ugunsdrošības nodalījumā nepārsniedz 600 MJ/m2.

207. Ja būvē vai tās ugunsdrošības nodalījumā ir ierīkota stacionārā ugunsdzēsības sistēma, prasības, kas noteiktas šajā būvnormatīvā, var atšķirties šādiem rādītājiem:

207.1. ugunsdrošības nodalījuma platībai, bet ne vairāk kā 10 reizes;

207.2. evakuācijas ceļu garumam, bet ne vairāk kā par 30 %;

207.3. nesošo konstrukciju ugunsizturībai, bet ne zemāk kā par vienu šī būvnormatīva 16.punktā minēto rādītāju;

207.4. ugunsdrošības nodalījuma konstrukciju ugunsizturībai, bet ne vairāk kā par 20 %;

207.5. konstrukciju ugunsreakcijai;

207.6. uguns izplatības aizkavēšanai uz blakus esošajām būvēm.

208. Ja būvē vai tās ugunsdrošības nodalījumā papildus automātiskajai ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai ierīko stacionāro dūmu un karstuma kontroles sistēmu un automātisko ugunsgrēka izziņošanas balss sistēmu, šī būvnormatīva pielikumos minētās prasības attiecībā uz evakuāciju ceļa maksimāli pieļaujamo garumu var atšķirties, bet ne vairāk kā par 50 %.

209. Šī būvnormatīva 207.punktu nepiemēro II un III izmantošanas veida būvēm.

5.1. Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas
210. Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas iedala šādi:

210.1. autonomā ugunsgrēka trauksmes ierīce (turpmāk – autonomais ugunsgrēka detektors) – lokāla ugunsgrēka atklāšanas ierīce, kur vienā korpusā ir visas sastāvdaļas, kas nepieciešamas ugunsgrēka atklāšanai un skaņas trauksmes signāla raidīšanai. Ja publiskas nozīmes telpās ir uzstādīti vairāki detektori un darbojas viens detektors, jādarbojas arī visiem pārējiem vienā grupā apvienotajiem detektoriem;

210.2. automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma – no dažādiem komponentiem veidota sistēma, kas automātiski paziņo (vizuāli un akustiski) par ugunsgrēka izcelšanos, kā arī par bojājumiem, kas apdraud tās darbību;

210.3. manuālie ugunsgrēka trauksmes signāldevēji – ierīces, kas cilvēka raidīto trauksmes signālu par ugunsgrēku raida uz trauksmes kontroles, signalizācijas un vadības iekārtu (pulti).

211. Autonomos detektorus ierīko:

211.1. I izmantošanas veida būvju dzīvokļos un dzīvojamās ēkas;

211.2. II izmantošanas veida būvēs, kur ir ne vairāk par 10 izmitināšanas vietām;

211.3. III izmantošanas veida būvēs, kur ir ne vairāk par 10 guļamvietām;

211.4. pirmsskolas izglītības iestādēs, internātskolās un bērnunamos, kur ir ne vairāk par 10 izmitināšanas vietām;

211.5. IV izmantošanas veida būvēs, kuru platība ir līdz 100 m2.

212. Autonomās ugunsgrēka trauksmes ierīces var aizstāt ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (arī ar ugunsgrēka detektoriem apvienoto ugunsdrošības un apsardzes sistēmu).

213. Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ar pilnu aizsardzību ierīko:

213.1. I izmantošanas veida būvju evakuācijas ceļos, priekštelpās un kāpņu telpās dūmu un karstuma kontroles sistēmu vadībai;

213.2. II izmantošanas veida būvēs un telpās, kur ir 10 un vairāk izmitināšanas vietu;

213.3. III izmantošanas veida būvēs un telpās, kā arī pirmsskolas izglītības iestādēs, internātskolās, kur ir 10 un vairāk izmitināšanas vietu vai vismaz piecas guļamvietas;

213.4. IV un V izmantošanas veida būvēs, kā arī telpās, kuru kopējā platība ir lielāka par 100 m2;

213.5. telpās, kuru kopējā platība ir lielāka par 100 m2 un kuras atrodas būvē, kam ir cits izmantošanas veids vai cits izmantošanas mērķis;

213.6. vietās, kur virs piekārtajiem griestiem, dubultajām grīdām vai citām segtām vietām atklāti izvietoti 5 līdz 12 elektriskie kabeļi ar degtspējīgu izolāciju, kuru darba spriegums ir augstāks par 127 V;

213.7. autonovietnēs atbilstoši šī būvnormatīva 1.pielikuma 16.tabulai;

213.8. degtspējīgu vielu virszemes rezervuāriem, kuru tilpums ir lielāks par 1000 m3;

213.9. degtspējīgu vielu pazemes rezervuāriem, kuru tilpums ir lielāks par 2000 m3;

213.10. naftas, naftas produktu, gāzes un citu degtspējīgu vielu pārsūk​nēšanas, izliešanas, izsniegšanas, fasēšanas vai uzglabāšanas būvēs un telpās, kuru kopējā platība nav lielāka par 300 m2;

213.11. VI izmantošanas veida būvēs un ugunsdrošības nodalījumos atbilstoši šī būvnormatīva 1.pielikuma 15.tabulai.

214. Manuālos ugunsgrēka trauksmes signāldevējus ierīko:

214.1. teritorijās, kuru platība ir lielāka par 5000 m2 un kurās uzglabā vai apstrādā degtspējīgus materiālus vai vielas;

214.2. rūpniecisko avāriju riska objektu atklātās teritorijās;

214.3. autonovietnēs atbilstoši šī būvnormatīva 1.pielikuma 16.tabulai;

214.4. naftas produktu, gāzes un citu degtspējīgu vielu noliešanas (ieliešanas) estakādēs.

215. Ārpus būvēm manuālos ugunsgrēka trauksmes signāldevējus ierīko pie apsargājamām būvēm un iekārtām, kā arī vienmērīgi izvieto pa teritoriju viegli pieejamās, skaidri saredzamās un pietiekami apgaismotās vietās tiešas redzamības zonā, bet ne tālāk kā 100 metru vienu no otra.

216. Stacionāro ugunsdzēsības sistēmu (izņemot sprinkleru), uguns​dzēsības ūdens aizsegu, kā arī automātisko mehānisko dūmu un karstuma kontroles sistēmu iedarbināšanu automātiskajā vadības režīmā paredz vienā no šādiem veidiem:

216.1. vismaz no diviem dublējošiem konvencionāliem ugunsgrēka detek​toriem, kuri ieslēgti dažādās ugunsgrēka zonās;

216.2. vismaz no viena analogā ugunsgrēka detektora.

217. Būvēs, kur ir automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, evakuācijas ceļos, priekštelpās un kāpņu telpās paredz ugunsgrēka detektorus, kuri reaģē uz dūmiem.

218. Ja iedarbojusies automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, nodrošina:

218.1. piespiedu mehāniskās ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas izslēgšanu;

218.2. liftu bloķēšanu (kabīnes nolaišanu un bloķēšanu stāvā, kurā ir lietotāju evakuācijas izejas uz āru), izņemot ugunsdzēsības liftus un lietošanai ugunsgrēka laikā speciāli paredzētos liftus;

218.3. kāpņu telpu un ugunsdrošo durvju aizvēršanu ailās, kurām saskaņā ar tehnoloģisko procesu jābūt atvērtām;

218.4. rotējošo, paceļamo (nolaižamo), bīdāmo evakuācijas durvju atbloķēšanu, ja netiek paredzēti citi risinājumi;

218.5. citu automātisko ugunsaizsardzības sistēmu iedarbināšanu;

218.6. evakuācijas izeju un evakuācijas kustības virzienu izgaismoto norādītājzīmju iedarbināšanu, ja tām nav paredzēts darboties pastāvīgi;

218.7. tādu tehnoloģisko procesu apturēšanu atbilstoši tehniskā projekta tehnoloģijas daļai, kuru darbība ir sprādzienbīstama, ugunsbīstama vai rada cita veida risku;

218.8. kustīgu kāpņu (eskalatoru, travelatoru) apstādināšanu;

218.9. citas darbības saskaņā ar izstrādāto rīcības plānu (akceptēto stratēģiju) ugunsgrēka gadījumā;

218.10. evakuācijas durvju atbloķēšanu, kuras aprīkotas ar piekļūšanas kontroles iekārtām (ja šīm durvīm nav paredzēta brīvas atvēršanas iespēja evakuācijas virzienā bez atslēgas).

5.2. Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas
219. Automātiskās stacionārās ugunsdzēsības sistēmas ierīko:
219.1. ugunsdrošības nodalījumos, kuru platība pārsniedz maksimāli pieļaujamo;

219.2. I izmantošanas veida būvēs, kurām ir vairāk par 25 stāviem vai kuras ir augstākas par 75 m no zemes virsmas līmeņa atzīmes līdz augstākā stāva glābšanās atvēruma apakšējai malai;

219.3. būvēs ar diviem un vairāk pazemes stāviem neatkarīgi no platības;

219.4. muzeju, izstāžu, bibliotēku, arhīvu, informācijas glabātavu un galeriju ugunsdrošības nodalījumos, kur atrodas unikāli eksponāti, materiāli, izdevumi, rokraksti, katalogi, apraksti, pārskati un iekārtas, kā arī citi īpaši vērtīgi dokumenti;

219.5. elektronisko arhīvu un datortīklu serveru telpu ugunsdrošības nodalījumos, kur uzglabā īpaši vērtīgu informāciju;

219.6. segtās sporta būvēs un daudzfunkcionālās būvēs ar skatītāju tribīnēm, kur ir 5000 un vairāk sēdvietu, kā arī ugunsdrošības nodalījumos, kuri izvietoti zem tribīnēm un kuru platība ir lielāka par 100 m2;

219.7. teātros, kinoteātros, koncertzālēs, cirkos, tautas namos, klubos un citās kultūras un izklaides vietās ar skatuvi, kuras platība ir 120 m2 un vairāk, kā arī zālēs, kur ir 800 un vairāk sēdvietu:

219.7.1. sprinkleru ugunsdzēsības sistēmu ierīko skatuves un priekš​skatuves telpās, visās darba galerijās, pāreju tiltiņos (izņemot apakšējos), gremdētavās (izņemot iebūvēto skatuves iekārtu), skatuves kabatās, kā arī skatuves noliktavās, darbnīcās, dekorāciju telpās un putekļu savākšanas telpās;

219.7.2. atklāto sprinkleru ugunsdzēsības sistēmu ierīko zem skatuves un priekšskatuves šņorbēniņiem, zem apakšējās darba galerijas līmeņa un to savienojumiem, zem apakšējiem pārejas tiltiņiem, dekorāciju seifā, skatuves mašīntelpā, kā arī visās skatuves ejās (arī portāla ejās, kabatās un priekšskatuvē);

219.8. vietās, kur virs piekārtajiem griestiem, dubultajās grīdās vai citās segtās vietās atklāti izvietoti 15 un vairāk elektriskie vadi ar degtspējīgu izolāciju un darba spriegumu, kas ir augstāks par 127 V;

219.9. autonovietnēs atbilstoši šī būvnormatīva 1.pielikuma 16.tabulai;

219.10. naftas, naftas produktu, gāzes un citu degtspējīgu vielu pārsūknēšanas, izliešanas, izsniegšanas, fasēšanas vai uzglabāšanas būvēs un telpās, kuru platība ir lielāka par 300 m2;

219.11. degtspējīgu vielu rezervuāriem, kuru tilpums ir lielāks par 5000 m3;

219.12. VI izmantošanas veida būvēs un ugunsdrošības nodalījumos atbilstoši šī būvnormatīva 1.pielikuma 15.tabulai;

219.13. II, III, IV, V un VI izmantošanas veida būvēs, kurām ir vismaz 16 stāvu vai kuras ir augstākas par 50 m no zemes virsmas līmeņa atzīmes līdz augstākā stāva glābšanās atvēruma apakšējai malai;

219.14. triju un vairāk stāvu tirdzniecības, izstāžu, ekspozīciju un sadzīves pakalpojumu būvēs, kuru platība ir vismaz 1500 m2;

219.15. III izmantošanas veida būvēs, kurām ir vairāk par trim stāviem vai kuras ir augstākas par 24 m no zemes virsmas līmeņa atzīmes līdz augstākā stāva glābšanās atvēruma apakšējai malai.

220. Degtspējīgu vielu rezervuāriem, kuru tilpums ir 3000 līdz 5000 m3, ierīko stacionāras neautomātiskas ugunsdzēsības sistēmas, kuras sastāv no putu ģeneratoriem un cauruļvadu tīkla ar savienotājgalviņām ugunsdzēsīgo vielu padošanai no ugunsdzēsības automašīnām vai ūdens putu cauruļvadiem. Savienotājgalviņas ugunsdzēsības automašīnu pievienošanai atrodas ārpus uzbēruma, kas norobežo rezervuāru.

221. Degtspējīgu vielu rezervuāriem, kuru sienas ir augstākas par 12 metriem, ierīko stacionārās atdzesēšanas sistēmas, kuru nepārtrauktas darbības ilgums ir vismaz trīs stundas.

222. Ugunsdzēsības ūdens aizsegus paredz ugunsdrošo konstrukciju ailu aizsardzībai. Ūdens aizsega minimālais nepārtrauktas darbības ilgums nedrīkst būt mazāks par aizsargājamās ugunsdrošās konstrukcijas ugunsizturības laiku.

223. Automātiskā stacionārā ugunsdzēsības sistēma var pildīt automātis​kās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas funkcijas, izņemot būves, kur vienlaikus var atrasties vairāk nekā 250 lietotāji. Vietās, kurās stacionārās automātiskās ugunsdzēsības sistēmas nevar pildīt minētās funkcijas, paredz automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu ar attiecīgiem ugunsgrēka detektoriem.

224. Stacionārām atklāto sprinkleru ugunsdzēsības sistēmām un uguns​dzēsības atklāto sprinkleru ūdens aizsegiem izmanto šādus vadības režīmus:

224.1. manuālais vietējais (no vietas, kur izvietotas sistēmas vadības ierīces un pastāvīgi atrodas personāls);

224.2. manuālais tālvadības (no sistēmas manuālajām iedarbināšanas ierīcēm);

224.3. automātiskais (no automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauk​smes signalizācijas sistēmas ugunsgrēka detektoriem vai stacionārās automā​tiskās ugunsdzēsības sistēmas sprinkleriem).

225. Ja ūdensapgādes avoti stacionārajām ugunsdzēsības sistēmām, ugunsdzēsības atklāto sprinkleru ūdens aizsegiem un atdzesēšanas sistēmām nevar nodrošināt ugunsdzēsībai nepieciešamo ūdens spiedienu, paredz vismaz divus (darba un rezerves) neatkarīgus ugunsdzēsības sūkņus. Katrs sūknis vai sūkņu grupa nodrošina ugunsdzēsībai nepieciešamo ūdens spiedienu un plūsmu. Stacionārajās automātiskajās ugunsdzēsības sistēmās vismaz vienam sūknim vai sūkņu grupai nepieciešams iekšdedzes dzinējs vai ugunsdzēsības sūkņu elektro​apgādei paredz elektroģeneratoru ar iekšdedzes dzinēju.

226. Naftas produktu, gāzes un citu degtspējīgu vielu izliešanas, iepildīšanas un pārsūknēšanas estakādēm, kā arī piestātnēm tehnoloģiskajā laukumā paredz stacionārās neautomātiskās ugunsdzēsības sistēmas, kurām ir viens no šādiem sastāviem:

226.1. putu ģeneratori un cauruļvadu tīkls ar savienotājgalviņām uguns​dzēsīgo vielu padošanai no ugunsdzēsības automašīnām vai ūdens putu cauruļvadu tīkla. Savienotājgalviņas ugunsdzēsības automašīnu pievienošanai atrodas ārpus tehnoloģiskā laukuma;

226.2. lafetstobri un cauruļvadu tīkls ar savienotājgalviņām ugunsdzēsīgo vielu padošanai no ūdens putu cauruļvadu tīkla.

5.3. Ugunsgrēka izziņošanas sistēmas
227. Automātiskās ugunsgrēka izziņošanas balss sistēmas ierīko:
227.1. II izmantošanas veida būvēs, kurām ir vismaz trīs stāvi un kurās ir vismaz 50 izmitināšanas vietu;

227.2. III izmantošanas veida divstāvu būvēs, kurās ir vismaz 50 izmitinā​šanas vietu;

227.3. III izmantošanas veida būvēs, kurām ir vismaz trīs stāvi;

227.4. IV izmantošanas veida divstāvu būvēs, kuru kopējā platība ir lielāka par 2000 m2;

227.5. IV izmantošanas veida būvēs, kurām ir vismaz trīs stāvi un kuru kopējā platība ir lielāka par 1000 m2;

227.6. dzelzceļa stacijās, ostās, autoostās, lidostās, jūras un upju pasažieru stacijās, termināļos, pasta telpās, televīzijas un radio centros, stacijās un torņos, kuru kopējā platība ir lielāka par 1000 m2;

227.7. V izmantošanas veida būvēs, kurām ir vismaz trīs stāvi un kuru kopējā platība ir lielāka par 500 m2;

227.8. muzeju, izstāžu un galeriju būvēs vai telpās, kuru kopējā platība ir vismaz 500 m2;

227.9. teātros, kinoteātros, koncertzālēs, cirkos, tautas namos, klubos un citās kultūras un izklaides vietās, kā arī baznīcās un citās kulta ēkās un telpās, kurās vienlaikus var atrasties vairāk par 250 cilvēkiem;

227.10. sporta ēkās un daudzfunkcionālās būvēs ar tribīnēm, kurās ir vairāk nekā 250 sēdvietu;

227.11. telpās, kurās vienlaikus var atrasties vairāk par 500 cilvēkiem.

228. Automātiskajās avārijas brīdināšanas balss skaņas sistēmās izmanto šādus vadības režīmus:

228.1. manuālais vietējais (no vietas, kur izvietotas sistēmas vadības ierīces un pastāvīgi atrodas personāls);

228.2. manuālais tālvadības (no automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas manuālajiem ugunsgrēka trauksmes signāldevējiem, kuras izvietotas pie izejām no aizsargājamajām telpām vai zonām);

228.3. automātiskais (no automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauk​smes signalizācijas sistēmas ugunsgrēka detektoriem vai stacionārās automā​tiskas ugunsdzēsības sistēmas sprinkleriem).

229. Būvēs ar automātisko ugunsgrēka izziņošanas balss sistēmu automā​tiskajā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmā var neparedzēt ugunsgrēka trauksmes ierīces (piemēram, sirēnas, zvanus), ja to funkcijas pilda automātiskās ugunsgrēka izziņošanas balss sistēmas skaļruņi. Šajā gadījumā automātisko ugunsgrēka izziņošanas balss sistēmu (ar iepriekš ierakstīto evakuācijas ziņojumu translāciju) iedarbina automātiskajā vadības režīmā ar laika aizkavēšanu ne ilgāk par divām minūtēm.
230. Ugunsgrēka izziņošanas sistēmas ierīces (piemēram, skaļruņus, sirē​nas, zvanus) var neparedzēt ārstniecības iestāžu operāciju un dzemdību zālēs, reanimācijas telpās un intensīvās terapijas palātās, kurās pastāvīgi atrodas instruēts personāls.

231. Ugunsgrēka izziņošanas balss sistēmas skaļruņus izvieto tā, lai katra skaļruņa (darba un rezerves) zona atsevišķi varētu nodrošināt evakuācijas ziņojumu pietiekamu saprotamību un dzirdamību jebkurā vietā, kur var atrasties cilvēki.

232. Būvēs, kurām nav vairāk par diviem stāviem un kurās ir ugunsgrēka izziņošanas balss sistēma, abiem stāviem var būt viena skaļruņu zona. Būvēs, kurām ir vairāk par diviem stāviem, viena skaļruņu zona nevar būt lielāka par vienu stāvu.

233. Būvēs, kurām ir vairāk par diviem stāviem, izmantojot ugunsgrēka izziņošanas balss sistēmu, ugunsgrēku izziņo šādā secībā:

233.1. skaļruņu zonā stāvā, kurā izcēlies ugunsgrēks;

233.2. skaļruņu zonās virs stāva, kurā izcēlies ugunsgrēks;

233.3. citās skaļruņu zonās.

5.4. Dūmu un karstuma kontroles sistēmas
234. Ugunsgrēka gadījumā būvē vai telpā veic attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu dūmu un karstuma izvadi, ierobežotu dūmu un karstuma izplatīšanos un atbilstoši šī būvnormatīva prasībām nepieļautu piedūmošanu.

235. Dūmu un karstumu izvadei no būves paredz dabīgo vilkmi vai mehānisko ventilāciju un izvada:

235.1. izmantojot durvis un vārtus;

235.2. izmantojot logus;

235.3. izmantojot žalūzijas un vārstus;

235.4. izmantojot dūmu izvades lūkas;

235.5. izmantojot atklātās ailas ārējās norobežojošajās konstrukcijās;

235.6. izmantojot dūmu un karstuma kontroles sistēmas (mehānisko ventilāciju).
236. Dūmu un karstuma kontroles sistēmas ierīko:
236.1. evakuācijas kāpņu telpās, izņemot šī būvnormatīva 2.7.1. un 2.7.3.apakš​punktā minētās dūmaizsargātās kāpņu telpas;

236.2. būvēs, kas ir augstākas par 8 stāviem vai 24 metriem;

236.3. evakuācijas gaiteņos, kas ir garāki par 30 metriem;

236.4. liftu šahtās un priekštelpās;

236.5. cokola stāvos un pagrabstāvos;

236.6. ātrijos (nepieciešams nodrošināt vismaz četrkārtīgu gaisa apmaiņu stundā);

236.7. IV un VII izmantošanas veida būvēs;

236.8. VI izmantošanas veida būvēs un telpās, kur atrodas degtspējīgas vielas vai materiāli un kuru platība ir lielāka par 200 m2;

236.9. skatuvēs ar šņorbēniņiem;

236.10. telpās, kurās vienlaikus paredzēts atrasties vairāk par 250 cilvēkiem.

237. Būvēs, kuras nav augstākas par 4 stāviem, dūmu un karstuma izvadi no kāpņu telpām nodrošina caur viegli atveramu vai droši izsitamu logu vai lūku būves augšējā stāvā.

238. Būvēs, kuras ir augstākas par 4 stāviem, dūmu un karstuma izvadi no kāpņu telpām nodrošina caur manuāli un automātiski veramiem logiem vai lūkām augšējā stāvā. Manuālo vadības ierīci izvieto būves pirmajā stāvā.

239. Kāpņu telpu un skatuvju dūmu logu vai lūku efektīvā dūmu izvades platība nav mazāka par 5 % no kāpņu telpas vai skatuves grīdas platības, bet ne mazāka par 1 m2.

240. Cokola stāvā un pagrabstāvos katram ugunsdrošības nodalījumam ir vismaz divas dūmu lūkas vai divi logi, vai dūmu un karstuma izvadīšanas sistēmas, kuras izvieto evakuācijas gaiteņos. Katras lūkas vai loga minimālā efektīvā dūmu izvades platība ir 1 m2. Dūmu izvadei nedrīkst izmantot kāpņu telpas un evakuācijas ieejas, kuras izveidotas kā ugunsdrošības nodalījumi.

241. Minimālās efektīvās dūmu izvades platības procentuālais daudzums no telpas grīdas laukuma un mehāniskās dūmu un karstuma izvadīšanas sistēmas minimālais izvadāmais daudzums uz 1000 m2 grīdas laukuma noteikts šī būvnormatīva 1.pielikuma 13.tabulā.

242. Būvēs, kurām ir vairāk par 8 stāviem, dūmaizsargātām kāpņu telpām atļauts ierīkot gaisa virsspiedienu, kas uz aizvērtām durvīm evakuācijas ceļā nepārsniedz 50 Pa.

243. Dūmu izvadi, izmantojot dabīgo vilkmi, ierīko līdz 24 metrus augstās būvēs vai telpās, izņemot būves ar skatuvēm, kurās ir šņorbēniņi.

244. Vienas dūmu lūkas un loga efektīvā dūmu izvades platība ir 0,5 m2–6 m2.
245. Dūmu lūkas ierīko un logus izvieto vienmērīgi dūmu zonas platībā.

246. VI izmantošanas veida būvēs dūmu lūkas un logi, kas atveras manuāli, iztur vismaz 300 °C temperatūru. Noliktavu telpās, kuru ugunsslodze ir lielāka par 1200 MJ/m, dūmu lūkas iztur 600 °C temperatūru vai temperatūru, kas iegūta, izmantojot aprēķinu, bet ne mazāku par 300 °C.

247. Ja telpā, kurā lieto stacionāru automātisko ugunsdzēsības sistēmu ar sprinkleriem, sprinkleru izvietošanas zonā atrodas dūmu lūkas vai logi, tiem jāiztur vismaz 300 °C temperatūra.

248. Noliktavas un ražošanas telpās, kur lieto stacionāru automātisko ugunsdzēsības sistēmu ar ātrās reaģēšanas un dzēšanas tipa sprinkleriem, izmanto dūmu un karstuma kontroles sistēmas vadību, kas nodrošina dūmu lūku, logu un vārstu atvēršanu un aizvēršanu.

249. Aprēķinos pieņem, ka sienā izvietoto dūmu lūku vai logu darbības rādiuss nav lielāks par 10 metriem un efektīvā dūmu izvades platība ir puse no dūmu lūkas vai loga atveramās daļas platības.

250. Dabīgās vilkmes dūmu izvades logus vai lūkas izvieto telpu augšdaļā virs 80 % no telpas augstuma.

251. Automātiskajām dūmu un karstuma izvadīšanas sistēmām ir šādi vadības režīmi:

251.1. manuālais vietējais (no vietas, kur atrodas sistēmas vadības ierīces, kas izvietotas pie izejām no aizsargājamām telpām vai zonām un kurā pastāvīgi atrodas personāls);

251.2. manuālais tālvadības (no sistēmas manuālajām iedarbināšanas ierīcēm);

251.3. automātiskais (no automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauk​smes sistēmas ugunsgrēka detektoriem vai stacionārās automātiskās ugunsdzē​sības sistēmas sprinkleriem).

252. Automātisko vadības režīmu dūmu un karstuma izvadīšanas sistē​mām var neparedzēt būvēs un telpās, kurās ir ierīkota stacionārā automātiskā ugunsdzēsības sistēma, izņemot gadījumus, ja šīs sistēmas nodrošina evakuāciju vairāk nekā 250 cilvēkiem.

253. Dūmu un karstuma izplatīšanās ierobežošanai liftu šahtās, kuras šķērso ar dūmu un karstuma izvadīšanas sistēmu aizsargātas zonas, paredz virsspiediena sistēmas.
254. Dūmu vārstu ugunsizturība netiek reglamentēta, ja mehāniskā dūmu un karstuma izvadīšanas sistēma paredzēta vienai telpai – ugunsdrošības nodalījumam.

255. Mehāniskās dūmu un karstuma izvadīšanas sistēmas vārsta darbības rādiuss, veicot aprēķinus, var pārsniegt 15 metrus, bet ne vairāk kā 30 metrus.

256. Mehāniskās dūmu un karstuma izvadīšanas sistēmas gaisa vada ugunsizturība nedrīkst būt mazāka par 30 minūtēm.

257. Izvadāmo dūmu daudzumu, virsspiediena sistēmas, dabīgās vilkmes vai mehāniskās dūmu un karstuma izvadīšanas sistēmas, kā arī kompensējošā gaisa pieplūdi aprēķina, projektē un ierīko atbilstoši piemērojamajiem standartiem.

258. Lai nodrošinātu efektīvu dūmu un karstuma izvadi, būves un telpas sadala dūmu zonās ar dūmu barjerām atbilstoši piemērojamajiem standartiem.

259. Dabīgās vilkmes dūmu un karstuma izvadei dūmu zonas platība nedrīkst būt lielāka par 1600 m2, mehāniskai dūmu un karstuma izvadei dūmu zonas platība nedrīkst pārsniegt 2000 m2.

260. Dūmu zonas malas garums nedrīkst būt lielāks par 60 metriem.

261. Dūmu zonu sadalošās dūmu barjeras projektē un izbūvē atbilstoši piemērojamajiem standartiem.

262. VI un VII izmantošanas veida būvēs automātiskās dūmu un karstu​ma izvades sistēmas var apvienot ar ventilācijas sistēmām vienā ugunsdrošības nodalījumā, ja tiek nodrošināta šajā būvnormatīvā un ventilācijas sistēmas reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto prasību izpilde.

263. Dūmu un karstuma izvadīšanas sistēmu darbības laiks nedrīkst būt mazāks par 30 minūtēm.

264. Dūmu un karstuma izvadīšanas sistēmu elektroapgādes, vadības ķēžu un elementu ugunsizturība nedrīkst būt mazāka par 30 minūtēm.

265. Būvei, kas aprīkota ar dūmu un karstuma izvadīšanas sistēmu, evakuācijas gaiteņos (tuneļos) var ierīkot virsspiediena iekārtas.

266. Automātiskās dūmu un karstuma izvadīšanas sistēmas, tai skaitā dūmu lūkas un logi, kontroles un vadības iekārtas nodrošina:

266.1. gaismas informāciju par:

266.1.1. sistēmas darbspēju;

266.1.2. sistēmas vadības režīmiem;

266.1.3. sistēmas elementu darba stāvokli;

266.1.4. darba un rezerves strāvu;

266.2. gaismas indikāciju un skaņas signalizāciju par:

266.2.1. sistēmas iedarbināšanu;

266.2.2. sistēmas bojājumiem;

266.2.3. sistēmas atvienošanu.

267. Jumta dūmu lūkas izbūvē:

267.1. vismaz vienu uz katriem 400 m2;

267.2. vismaz 2,5 metru attālumā no ārsienas;

267.3. vismaz 7 metru attālumā no ugunsdrošās sienas;

267.4. vismaz 5 metru attālumā no jumtos ierīkotajiem ugunsdrošības nodalījumu sadalošiem uguns norobežotājiem (vai to ass).

268. Dūmu un karstuma izvadei vienā dūmu zonā neparedz dūmu un karstuma mehānisko izvadīšanas sistēmu mijiedarbību ar dabīgas vilkmes dūmu lūkām vai logiem.

269. Ja jumta slīpums ir līdz 12°, attālums starp atverēm ir līdz 20 met​riem un lūkas attālums no ārsienas – 10 metru. Ja jumta slīpums ir lielāks par 12°, maksimālais attālums no lūkas līdz ārsienai ir 20 metru.

6. Ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu veikšana
270. Ugunsdzēsības depo izvieto zemesgabalos, kuri piekļaujas vispārīgas lietošanas ceļiem.

271. Izraugoties jauna ugunsdzēsības depo izvietošanas vietu, pamatojas uz jaunā ugunsdzēsības depo apkalpes zonas lielumu un ņem vērā jau esošo ugunsdzēsības depo apkalpojamo teritoriju robežas, lai ugunsdzēsības un glābšanas dienesti varētu dzēst ugunsgrēkus un veikt glābšanas vai civilās aizsardzības pasākumus vairākos objektos pēc iespējas lielākā apdzīvoto vietu teritorijā.

272. Ugunsdzēsības depo apkalpes zonas lielumu nosaka atbilstoši šādiem kritērijiem:

272.1. lai objektos republikas pilsētu teritorijās varētu ierasties ne vēlāk kā piecas minūtes pēc pieteikuma saņemšanas;

272.2. lai objektos pilsētu teritorijās un lauku teritorijās ar iedzīvotāju blīvumu 10 un vairāk cilvēku uz kvadrātkilometru varētu ierasties ne vēlāk kā 15 minūtes pēc pieteikuma saņemšanas;

272.3. lai objektos lauku teritorijās ar iedzīvotāju blīvumu, mazāku par
10 cilvēkiem uz kvadrātkilometru, varētu ierasties ne vēlāk kā 25 minūtes pēc pieteikuma saņemšanas.

273. Aprēķinot šī būvnormatīva 274.punktā minēto kritēriju izpildes iespējas, ņem vērā ielu un ceļu stāvokli, izvietojumu un tipu, iespējamo kustības ātrumu, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu tehnisko un organizatorisko nodrošinājumu, objekta sprādzienbīstamību un ugunsbīstamību, kā arī būvju konstruktīvās īpatnības.

274. Izbrauktuves no ugunsdzēsības depo izvieto tā, lai ugunsdzēsības un glābšanas tehnika nešķērsotu transporta un gājēju plūsmas.

275. Zemesgabala izmērus ugunsdzēsības depo izvietošanai nosaka atbilstoši tā funkcionālajai nozīmei un apkalpojamās teritorijas nepieciešamajam ugunsdrošības līmenim, bet ne mazāku par 5000 m2.

276. Ugunsdzēsības depo būvju telpu uzskaitījumu un to galvenos rādītājus, nepieciešamās ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas vienību skaitu un tehniskos parametrus nosaka atbilstoši ugunsdrošību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un piemērojamajiem standartiem.

277. VI izmantošanas veida būves, kurās izgatavo vai uzglabā sprāgstvielas, pirotehnikas izstrādājumus, sprādzienbīstamas un ķīmiski bīstamas vielas un produktus, izvieto drošību un ugunsdrošību reglamen​tējošajos normatīvajos aktos noteiktajā attālumā no citiem uzņēmumiem, apdzīvotām vietām, autoceļiem, maģistrālēm, galvenajām ielām un dzelzceļiem.

278. Dažādu lietošanas mērķu VI izmantošanas veida būvēm vai to grupām ar savienotiem transporta ceļiem vai iežogotām teritorijām, kuru platība ir lielāka par 5 hektāriem, ir vismaz divas ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai piemērotas iebrauktuves.

279. Ja VI izmantošanas veida būvēm iežogotās teritorijas perimetrs ir garāks par 1000 m, ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai nepieciešama vismaz viena iebrauktuve uz katriem perimetra 500 m, un tās izvieto vienmērīgi pa visu perimetru. Ja nožogotā mala gar ceļiem vai ielām ir garāka par 500 m, attiecīgajā malā ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai nepieciešamas vismaz divas iebrauktuves. Attālums starp iebrauktuvēm perimetra daļā gar ielām un ceļiem nedrīkst būt lielāks par 500 m, bet pārējā perimetra daļā – par 1000 m.

280. Piebrauktuvju, iebrauktuvju un caurbrauktuvju platums nedrīkst būt mazāks par 3,5 metriem, augstums – ne mazāks par 4,25 metriem. Rekonstruējamām, renovējamām un restaurējamām būvēm, kā arī jaunbūvē​jamām ēkām esošajā blīvajā apbūvē, tai skaitā iekšpagalmos, minētos parametrus var samazināt, ja tiek nodrošināts attiecīgs ugunsdrošības līmenis atbilstoši ugunsdrošību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un piemēroja​majiem standartiem.

281. Iebrauktuvju un caurbrauktuvju vārtus aprīko ar manuālajām atvēr​šanas ierīcēm.

282. Ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai paredzētās piebrauktuves pro​jektē vismaz gar vienu būves fasādi.

283. Ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai paredzētajās piebrauktuvēs nedrīkst ierīkot autostāvvietas un citus šķēršļus. Tās apzīmē atbilstoši piemērojamajiem standartiem.

284. Attālums no būvēm līdz piebrauktuves tuvākajai malai ir:

284.1. no 5 līdz 15 metriem – būvēm, kurām attālums līdz augstākajam glābšanās atvērumam ir vismaz 9 metri;

284.2. no 5 līdz 20 metriem – būvēm, kurām attālums līdz augstākā glābšanās atvēruma augšējai malai ir lielāks par 9 metriem.

285. Vienu piebrauktuvi gar būves priekšējo vai aizmugurējo fasādi projektē:

285.1. jaunbūvējamām, rekonstruējamām, renovējamām un restau​rējamām būvēm, ja cilvēku evakuāciju nodrošina uz dūmaizsargātām vai ugunsaizsargātām kāpņu telpām atbilstoši šajā būvnormatīvā noteiktajām prasībām;

285.2. ja būve nav augstāka par 9 metriem vai VI izmantošanas veida būve nav augstāka par 14 metriem un platāka par 36 metriem.

286. Ja būve ir platāka par 100 metriem, ugunsdzēsības piebrauktuves nepieciešamas pa visu būves perimetru.

287. Būvēs, kas augstākas par 8 virszemes stāviem vai 24 metriem, paredz vismaz vienu ugunsdzēsības liftu, bet būvēs, kas augstākas par 16 virszemes stāviem vai 50 metriem, – vismaz divus ugunsdzēsības liftus, izņemot būves, kurās neuzturas pastāvīgi lietotāji.

288. Būvē, kurai ir divi vai vairāki pazemes stāvi, projektē vismaz vienu ugunsdzēsības liftu, un tam jāatrodas atsevišķi no virszemes stāvu ugunsdzēsības liftiem.

289. Ugunsdzēsības liftus projektē un izbūvē atbilstoši piemērojamajiem standartiem.

290. Ugunsdzēsības liftu šahtas ir ugunsdroši atdalītas no citas nozīmes liftu šahtām.

291. Galvenais iekāpšanas stāvs ugunsdzēsības liftos ir būves galvenās ieejas stāvs, kas nodrošina ugunsdroši atdalītu tiešu ieeju no āra. Pieļaujams liftu savienojums ar cokola stāvu vai pagrabstāviem caur ugunsdrošības priekštelpu.

292. Pēdējā stāva izeja no ugunsdzēsības lifta ir savienota ar ugunsdroši atdalītu ceļu uz būves jumtu.

293. Lai veiktu ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbus, ugunsdzēsības un glābšanas dienestam ir nodrošināta:

293.1. piekļūšana visām būves ārdurvīm;

293.2. piekļūšana būvei, kur atrodas ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu veikšanai nepieciešamie līdzekļi;

293.3. piekļūšana būves ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas hidrantiem un iekšējām ugunsdzēsības šļūteņu sistēmām;

293.4. piekļūšana būvju ārpusē izvietotajām avārijas izejām (glābšanās atvērumiem), izņemot šajā būvnormatīvā minētos gadījumus.

294. Lai nodrošinātu ugunsdzēsēju un glābēju iekļūšanu cokolstāvā un pagrabstāvos, ieejai jāatrodas pēc iespējas tuvāk zemes virsmas līmenim, nešķērsojot virszemes stāvu izejas (kāpņu telpas). Minētā prasība neattiecas uz vienģimenes individuālajām mājām, dvīņu mājām, rindu mājām, vasarnīcām un dārza mājām.

295. Ieejas platums cokola stāvā un pagrabstāvos ir vismaz 900 mm.

296. Savienojumu ar ugunsaizsargātu kāpņu telpu un dūmaizsargātu telpu cokola stāva vai pagrabstāva līmenī var ierīkot caur ugunsdrošības priekštelpu. Ieeja no cokola stāva vai pagrabstāva ir ugunsdroši atdalīta ar ugunsdrošām starpsienām un durvīm.
297. Līdz 600 mm augstos bēniņos un pažobelēs jābūt iespējai dzēst ugunsgrēku pa lūkām vai durvīm.

298. Trīsstāvu un augstāku būvju kāpņu telpās attālums starp kāpņu laidiem ir vismaz 100 mm vai paredz citus pasākumus, kas nodrošina ugunsgrēka dzēšanai nepieciešamā ūdens pievadīšanu būves augšējos stāvos (būvēs, kas augstākas par 16 stāviem, izmanto savienotājgalviņas vai stacionārās ugunsdzēsības šļūteņu iekārtas). Deviņstāvu un augstāku būvju kāpņu telpās ierīko sauso ugunsdzēsības stāvvadu, kura diametrs ir vismaz 80 mm, ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšanai.

299. Būves un teritorijas nodrošina ar ugunsdzēsības aparātiem un citiem ugunsdzēsības līdzekļiem saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām ugunsdrošības prasībām.

300. Ja būves augstums no brauktuves (zemes) līmeņa līdz dzegai vai ārsienas augšdaļai ir lielāks par 9 metriem, ugunsdzēsēju un glābēju drošībai pa būves jumta perimetru izbūvē jumta nožogojumu vismaz 300 mm augstumā vai jumta korē ierīko horizontālus stieņus (troses) drošības ierīču stiprināšanai atbilstoši piemērojamajiem standartiem. Plakaniem jumtiem jumta nožogojumu ierīko vismaz 600 mm augstumā. Ja jumta slīpums ir lielāks par 40°, nožogojumu neierīko, bet no izejas lūkām līdz jumta korei ierīko kāpnes.

7. Drošības apgaismojums un apzīmējumi
301. Ja ir izslēdzies kopējais apgaismojums, drošības apgaismojumam jānodrošina šādu pasākumu veikšana:

301.1. būvju lietotāju izkļūšana no apdraudētajām vietām;

301.2. bīstamu procesu pārtraukšana vai ierobežošana pirms lietotāju nokļūšanas drošībā;

301.3. telpu apgaismošana, kurās atrodas ugunsdzēsības sūkņu stacijas, ugunsaizsardzības kontroles, signalizācijas un vadības iekārtas, kā arī iekšdedzes dzinēji.

302. Drošības apgaismojumu iedala evakuācijas apgaismojumā un avāri​jas apgaismojumā.

303. Evakuācijas apgaismojumu, kura minimālais darbības laiks ir viena stunda, ierīko:

303.1. II izmantošanas veida būvēs, izņemot būves, kurās ir līdz piecām izmitināšanas vietām un kurām ir tieša izeja uz āru;

303.2. III izmantošanas veida būvēs;

303.3. IV izmantošanas veida būvēs, izņemot pirmajā stāvā izvietotas ēdināšanas telpas, kurās ir līdz 50 sēdvietām, kā arī tirdzniecības telpas, kuru platība ir līdz 200 m2 un kurām ir tieša izeja uz āru;

303.4. četrstāvu un augstākās I un V izmantošanas veida būvēs, kā arī to kāpņu telpās, evakuācijas ceļos un izejās;

303.5. VI izmantošanas veida būvēs, kuras pastāvīgi lieto vairāk nekā 50 cilvēku;

303.6. motorizēto transportlīdzekļu garāžās (bez boksiem) un iebūvētās autonovietnēs, kuru platība ir lielāka par 1500 m2;

303.7. pazemes un vairākstāvu garāžās un autonovietnēs;

303.8. vairākstāvu pagrabstāvos, ieskaitot cokola stāvu;

303.9. cilvēku transportēšanai paredzētos ugunsdzēsības liftos;
303.10. kustīgu kāpņu (eskalatoru) un kustības ceļu apgaismošanai;

303.11. pazemes būvju evakuācijas ceļos.

304. Avārijas apgaismojumu, kura minimālais darbības laiks ir trīs stundas, ierīko:

304.1. III izmantošanas veida būvēs;

304.2. IV izmantošanas veida transporta būvēs;

304.3. deviņstāvu un augstākās būvēs, izņemot I izmantošanas veida būves;

304.4. pazemes būvēs.

305. Drošības apgaismojumu un apzīmējumus projektē un ierīko atbilstoši elektroiekārtu ierīkošanu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un piemē​rojamajiem standartiem.

8. Zibensaizsardzība
306. Zibensaizsardzību ierīko:

306.1. I, II, III, IV, V un VI izmantošanas veida būvēm, kuru augstākā daļa ir vairāk nekā 15 metrus augstāka par blakus esošajām būvēm un kuras neatrodas blakus esošo būvju zibensaizsardzības zonā;

306.2. U2 un U3 ugunsnoturības pakāpes II un IV izmantošanas veida būvēm neatkarīgi no to augstuma;

306.3. III izmantošanas veida būvēm neatkarīgi no to ugunsnoturības pakāpes un augstuma;

306.4. VI izmantošanas veida būvēm (neatkarīgi no būves augstuma), kurās notiek ugunsbīstami vai sprādzienbīstami un ugunsbīstami ražošanas procesi vai tiek uzglabāti degtspējīgi materiāli;

306.5. atklātām VI izmantošanas veida būvēm;

306.6. dzīvnieku izmitināšanas būvēm, kurās uzturas vairāk nekā 100 dzīvnieku.

307. Zibensaizsardzību projektē un ierīko atbilstoši piemērojamajiem standartiem.

9. Prasības būvdarbu veikšanai
308. Veicot būvdarbus, būvē nodrošina tehniskā projekta būvdarbu orga​nizācijas daļā un darbu veikšanas projektā noteiktās ugunsdrošības prasības.

309. Būves renovācija nedrīkst pazemināt būves ugunsdrošību.

Ekonomikas ministra pienākumu izpildītājs – tieslietu ministrs G.Bērziņš

1.pielikums 
Latvijas būvnormatīvam LBN 201-07 
"Būvju ugunsdrošība" 
(apstiprināts ar Ministru kabineta 
2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.866)

Būvju ugunsdrošības rādītāji

1.tabula

Būvju izmantošanas veidi
	Nr.
p.k.
	Būvju izmantošanas veida klasifikācija
	Izmantošanas mērķis

	1.
	I izmantošanas veids
	1. Dzīvojamās būves un dzīvojamās telpas:

1.1. mazstāvu viendzīvokļa un daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas

1.2. daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas

1.3. saimniecības ēkas un būves

1.4. vasarnīcas, dārza mājas

1.5. dvīņu mājas

1.6. rindu mājas

	2.
	II izmantošanas veids
	2. Izmitināšanai paredzētās būves un telpas:

2.1. viesnīcas

2.2. dienesta viesnīcas

2.3. hoteļi

2.4. hosteļi

2.5. viesu mājas

2.6. dienesta viesnīcas

2.7. moteļi

2.8. patversmes

2.9. sanatorijas

2.10. kempingi

2.11. atpūtas bāzes vai atpūtas nometnes

2.12. citas atpūtas ēkas

2.13. kazarmas

2.14. citas izmitināšanas ēkas (arī īslaicīgas izmitināšanas ēkas)

	3.
	III izmantošanas veids
	3. Būves, kas tiek izmantotas visu diennakti un kurās uzturas aprūpējami vai izolējami lietotāji:

3.1. slimnīcas

3.2. pansionāti

3.3. aprūpes ēkas

3.4. bērnunami

3.5. internāti

3.6. dzemdību nami

3.7. sociālās rehabilitācijas centri

3.8. cietumi, kolonijas vai citas ēkas, kas paredzētas ieslodzīto personu izmitināšanai

3.9. citas veselības vai aprūpes iestādes ēkas

	4.
	IV izmantošanas veids
	4. Publisko pasākumu un komercdarbības būves un telpas:

4.1. restorāni

4.2. kafejnīcas, bāri, ēdnīcas

4.3. citu ēdināšanas uzņēmumu ēkas

4.4. veikali

4.5. tirdzniecības centri

4.6. tirgus paviljoni

4.7. degvielas uzpildes staciju klientu apkalpošanas ēkas

4.8. citas tirdzniecības ēkas

4.9. tiesas ēkas

4.10. konferenču telpas

4.11. pasta vai sakaru nodaļu ēkas

4.12. autoostu ēkas

4.13. dzelzceļa staciju ēkas

4.14. lidostu pasažieru termināļi

4.15. izsoļu, tirgu vai izstāžu ēkas

4.16. citas apkalpošanas nozares ēkas

4.17. ēkas, kur tiek sniegta ambulatorā medicīniskā palīdzība

4.18. slēgto baseinu ēkas

4.19. teātru ēkas

4.20. kinoteātru ēkas

4.21. manēžas

4.22. koncertzāles un universālās zāles

4.23. šautuves

4.24. deju zāles, diskotēkas, kazino

4.25. citas sportam paredzētās ēkas

4.26. klubu, kultūras namu ēkas

4.27. muzeju ēkas

4.28. lūgšanu mājas un kapelas

4.29. citas speciālās ēkas

4.30. mākslas galeriju ēkas

4.31. draudzes mājas

4.32. bibliotēku ēkas

4.33. krematorijas

4.34. cirka ēkas

4.35. ledus halles

4.36. stadioni

4.37. citas publisko pasākumu un sporta ēkas un būves

4.38. reliģisku rituālu ēkas

4.39. baznīcas, citas kulta ēkas

4.40. pirmsskolas bērnu izglītības iestāžu ēkas

4.41. pamatskolu un ģimnāziju mācību ēkas

4.42. amatniecības skolu mācību ēkas

4.43. universitāšu, augstskolas mācību ēkas

4.44. zinātnes un pētniecības iestāžu ēkas

4.45. interešu skolu mācību ēkas

4.46. citu izglītības un zinātnisko iestāžu ēkas

	5.
	V izmantošanas veids
	5. Būves, kas parasti tiek izmantotas dienā un kurās pastāvīgi uzturas lietotāji, kas pārzina telpas:

5.1. banku ēkas

5.2. policijas ēkas

5.3. glābšanas dienestu ēkas

5.4. arhīvu ēkas

5.5. citas biroju un administratīvās ēkas

	6.
	VI izmantošanas veids
	6. Rūpniecības ražošanas būves un telpas, kurās pastāvīgi uzturas lietotāji, kas pārzina telpas:

6.1. degvielas uzpildes staciju būves, izņemot klientu apkalpošanas ēkas

6.2. dzelzceļa infrastruktūras ēkas

6.3. lidmašīnu angāri

6.4. citas lidostu infrastruktūras ēkas

6.5. elektronisko sakaru tīklu ēkas

6.6. enerģētikas uzņēmumu ražošanas ēkas

6.7. citas rūpnieciskās ēkas

6.8. glabātavas un noliktavu ēkas
6.9. transportlīdzekļu remonta un apkalpes ēkas

6.10. konteineru termināļu ēkas

6.11. elevatori un citas būves beramo vielu uzglabāšanai

6.12. saldētavas un speciālās noliktavas

6.13. dzīvnieku turēšanai paredzētās ēkas

6.14. graudu kaltes

6.15. siena šķūņi

6.16. mežsaimniecības, medību un zivsaimniecības ēkas

6.17. minerālmēslu un augu aizsardzības līdzekļu noliktavas

6.18. katlumājas, boileru stacijas

6.19. sūkņu stacijas, artēzisko urbumu ēkas

6.20. attīrīšanas iekārtu ēkas

6.21. atkritumu apsaimniekošanas būves

	7.
	VII izmantošanas veids
	7. Garāžas un autostāvvietas:

7.1. garāžas, tai skaitā iebūvētās

7.2. pazemes vai virszemes autostāvvietas, tai skaitā iebūvētās


2.tabula

Būvi raksturojošo rādītāju ierobežojumi U2 un U3 ugunsnoturības pakāpes būvēs
	Nr.
p.k.
	Būvi raksturojošie rādītāji
	Būves ugunsnoturības pakāpe

	
	
	U2
	U3

	1.
	Stāvu skaits
	parasti
	līdz 2
	līdz 2

	
	
	I un V izmantošanas veids
	līdz 4
	līdz 2

	
	
	VI un VII izmantošanas veids
	līdz 2
	līdz 1

	2.
	Augstums*
	parasti
	līdz 9 m
	līdz 9 m

	
	
	I un V izmantošanas veids
	līdz 14 m
	līdz 9 m

	
	
	vienstāva, VI un VII izmantošanas veids
	bez ierobežojuma
	līdz 14 m

	3.
	Stāvu kopējā platība
	vienstāva būve
	bez ierobežojuma
	līdz 2400 m2

	
	
	divstāvu būve
	bez ierobežojuma
	līdz 1200 m2

	4.
	Stāvu kopējā platība (VI un VII izmantošanas veida būvēm)
	vienstāva būve
	bez ierobežojuma
	bez ierobežojuma

	
	
	divstāvu būve
	bez ierobežojuma
	nav atļauts

	5.
	Lietotāju skaits:
	 
	 
	 

	5.1.
	I izmantošanas veids
	 
	bez ierobežojuma
	bez ierobežojuma

	5.2.
	II izmantošanas veids
	vienstāva būve
	150 vietu
	50 vietu

	
	
	divstāvu būve
	50 vietu
	10 vietu

	5.3.
	III izmantošanas veids
	vienstāva būve
	100 vietu
	10 vietu

	
	
	divstāvu būve
	25 vietu
	nav atļauts

	5.4.
	IV izmantošanas veids
	vienstāva būve
	bez ierobežojuma
	500 cilvēku

	
	
	divstāvu būve
	250 cilvēku
	50 cilvēku

	5.5.
	Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes
	vienstāva būve
	100 vietu
	50 vietu

	
	
	divstāvu būve
	50 vietu
	nav atļauts

	5.6.
	V izmantošanas veids
	vienstāva būve
	bez ierobežojuma
	bez ierobežojuma

	
	
	divstāvu būve
	bez ierobežojuma
	150 darbinieku

	5.7.
	VI izmantošanas veids
	vienstāva būve
	bez ierobežojuma
	bez ierobežojuma

	
	
	divstāvu būve
	50 darbinieku
	nav atļauts


Piezīme.

* Būves augstums ir attālums starp zemes līmeni un fasādes krustpunktu ar jumtu, bet, ja nepieciešams, ar būves jumta stūru punktu vidējo augstumu.

3.tabula

Būvju nesošo un stiprības elementu ugunsizturība
	Nr.
p.k.
	Būvi raksturojošie rādītāji
	Būves ugunsizturības pakāpe

	
	
	U1
	U2
	U3

	
	
	ugunsslodze (MJ/m2)
	
	

	
	
	vairāk par 1200
	600– 1200
	mazāk par 600
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Vienstāva un divstāvu būves:
	R 120*
	R 90*
	R 60*
	R 60
	–

	1.1.
	ja siltumizolācijas ugunsreakcijas klase ir zemāka par A2-s1, d0
	R 120**
	R 90**
	R 60**
	R 60
	–

	1.2.
	II un III izmantošanas veida būves
	R 120**
	R 90**
	R 60**
	R 60
	–

	2.
	Būves, kurām ir 3–8 stāvi
	R 180**
	R 120*
	R 90**
	nav atļauts
	nav atļauts

	3.
	I un V izmantošanas veida būves, kurām ir 3 vai 4 stāvi:
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	virszemes stāvi
	R 180**
	R 120**
	R 90**
	R 90*
	nav atļauts

	3.2.
	cokola stāvs un pagrabstāvi
	R 180**
	R 120**
	R 90**
	R 120**
	nav atļauts

	4.
	Būves, kurām ir 8–16 stāvi:
	R 240**
	R 180**
	R 120**
	nav atļauts
	nav atļauts

	4.1.
	cokola stāvs un pagrabstāvi
	R 240**
	R 180**
	R 120**
	R 120**
	R 60**

	5.
	Būves, kurām ir vairāk nekā 16 stāvu:
	R 240**
	R 240**
	R 180**
	 
	 

	5.1.
	cokola stāvs un pagrabstāvi
	R 240**
	R 240**
	R 180**
	nav atļauts
	nav atļauts

	6.
	Jumta nesošās konstrukcijas, ja pārseguma ugunsreakcijas klase ir vismaz A2-s1, d0 (būves bez bēniņiem):
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1.
	konstrukcijas, kas ir būtiska nesošo konstrukciju vai stiprības elementu daļa būvēs, kas nav augstākas par diviem stāviem
	R 60
	R 60
	R 60
	R 60
	–

	6.2.
	konstrukcijas, kas nav būtiska nesošo konstrukciju vai stiprības elementu daļa būvēs, kas nav augstākas par diviem stāviem:
	R 15
	R 15
	R 15
	R 15
	–

	6.2.1.
	konstrukcijas, kas nav būtiska būves nesošo konstrukciju vai stiprības elementu daļa vienstāva būvēs ar automātisko ugunsdzēsības sistēmu
	–**
	–**
	–**
	–
	–

	6.2.2.
	konstrukcijas, kas nav būtiska būves nesošo konstrukciju vai stiprības elementu daļa vienstāva būvju ražošanas vai noliktavu telpās ar automātisko ugunsdzēsības sistēmu
	–**
	–**
	–**
	–
	–

	6.3.
	bēniņu vai jumta pacēluma jumta konstrukcijas, kas nav būtiskas būves karkasu nesošas vai karkasu stiprinošas konstrukcijas
	–
	–
	–
	–
	–

	7.
	Ugunsdrošā siena
	REI – M240
	REI – M180
	REI – M120
	REI – M120
	REI – M60

	8.
	Kāpņu laidu un laukumu nesošās konstrukcijas
	R 120
	R 90
	R 60
	R 60
	–


Piezīmes.

1.* Ja nesošo konstrukciju ugunsreakcijas klase nav vismaz A2-s1, d0, būves siltumizolāciju veido no vismaz A2-s1, d0 ugunsreakcijas klases būvizstrādājumiem.

2.** Nesošās konstrukcijas veido no vismaz A2-s1, d0 ugunsreakcijas klases būviz​strādājumiem.

3. Ugunsnoturības pakāpei nav noteiktu prasību.

4. Rekonstruējamām, renovējamām un restaurējamām būvēm, kuras nav augstākas par astoņiem stāviem, virszemes stāvu horizontālās nesošās, kāpņu laidu un laukumu konstrukcijas pieļaujams veidot no B-s1, d0 ugunsreakcijas klases būvizstrādājumiem. Horizontālo nesošo konstrukciju ugunsizturība pieļaujama R 60. Ja konstrukcijas ugunsreakcijas klase ir zemāka par B-s1, d0, paredz tās aizsardzību ar vismaz A2-s1, d0 ugunsreakcijas klases būvizstrādājumiem.

5. I un V izmantošanas veida būvēm atļauta jumta stāva (mansarda) izbūve.

6. Kāpņu telpu sienu nesošo konstrukciju ugunsizturībai jāatbilst būvju nesošo konstrukciju ugunsizturībai.

7. Horizontālo ugunsdrošo konstrukciju (pārsegumu) ugunsizturības rādītājiem
EI jāatbilst nesošo konstrukciju ugunsizturības laika izteiksmei.

8. Nesošo metāla konstrukciju ugunsizturību R15 izmanto, ja konstrukcijas visplānākā elementa biezums nav mazāks par 10 mm, izņemot gadījumus, ja testēšanas rezultāti nosaka ugunsizturību, kas ir zemāka par R8.

9. Koka konstrukcijām, kuru vienas šķautnes minimālais garums ir 90 mm, uguns​aizsardzība B-s1 un ugunsreakcijas klase d0, ugunsizturība ir R-30. Konstrukcijām, kuru vienas šķautnes minimālais garums ir 140 mm, ugunsizturība ir R-60.

4.tabula

Ugunsdrošo konstrukciju ugunsizturība
	Nr.
p.k.
	Būvi raksturojošie rādītāji
	Būves ugunsnoturības pakāpe

	
	
	U1
	U2
	U3

	
	
	ugunsslodze (MJ/m2)
	stāvu skaits
	

	
	
	vairāk par 1200
	600–1200
	mazāk par 600
	3–4
	1–2
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Ugunsdrošības nodalījumu konstrukci​jas virszemes stāvos:
	EI 120
	EI 90
	EI 60
	EI 60
	EI 30
	EI 30

	1.1.
	sadalošās konstruk​cijas (II izmantošanas veida telpu sienas un durvis)
	EI 15
	EI 15
	EI 15
	Nav atļauts
	EI 15
	EI 15

	2.
	Ugunsdrošības nodalījumu konstrukcijas bēniņos:
	EI 90
	EI 60
	EI 30
	EI 30
	EI 30
	EI 30

	2.1.
	sadalošās konstrukcijas
	EI 60
	EI 30
	EI 15
	EI 15
	EI 15
	EI 15

	3.
	Ugunsdrošības nodalījumu konstrukcijas cokola stāvā un pagrabstāvos
	EI 120
	EI 90
	EI 60
	EI 120
	EI 60
	EI 30


Piezīmes.

1. Rekonstruējamās, renovējamās un restaurējamās būvēs, kas nav augstākas par astoņiem stāviem, pieļaujams lietot vismaz B-s1, d0 ugunsreakcijas klases konstrukcijas, stiprinošos elementus un siltumizolāciju. Ja konstrukcijas ugunsreakcijas klase ir zemāka par B-s1, d0, paredz tās aizsardzību ar vismaz A2-s1, d0 ugunsreakcijas klases būvizstrādājumiem.

2. VI un VII izmantošanas veida būves ugunsdrošības nodalījumu konstrukciju ugunsizturību nosaka atbilstoši ugunsdrošības normatīvajiem aktiem.

3. Rekonstruējamās, renovējamās un restaurējamās būvēs, kas nav augstākas par astoņiem stāviem, savietoto jumtu nesošajām konstrukcijām pieļaujams lietot B-s1, d0 ugunsreakcijas klases būvizstrādājumus – savietotā jumta pamatkonstrukcijas ugunsizturībai jābūt REI-30, bet būvēs, kas nav augstākas par četriem stāviem, – REI-15.

5.tabula

Būvju ugunsdrošības nodalījumu maksimālā platība
	Nr.
p.k.
	Izmantošanas veids
	Ugunsdrošības nodalījuma maksimālā platība

	
	
	U1 un U2
	U3

	1.
	Būves stāvi
	grīdas platība

	2.
	I izmantošanas veids
	sadalījums pa dzīvojamām telpām (dzīvokļiem)

	3.
	II un III izmantošanas veids:
	 
	 

	3.1.
	izmitināšanas telpas
	800 m2
	400 m2

	3.2.
	pārējās telpas
	1600 m2
	400 m2

	4.
	IV un V izmantošanas veids
	2400 m2
	400 m2

	5.
	Bēniņi un pažobeles
	1600 m2
	400 m2

	6.
	Cokola stāvs un pagrabstāvi
	800 m2
	400 m2


6.tabula

Būvju un to daļu iekšējo būvizstrādājumu virsmu ugunsreakcijas klases
	Nr.
p.k.
	Būves izmantošanas veids
	Būves daļa (konstrukcija)
	Uguns​noturības pakāpe U1
	Uguns​noturības pakāpe U2
	Uguns​noturības pakāpe U3

	1.
	I izmantošanas veids
	sienas un griesti
	D-s2, d2*
	B-s1, d0**
	D-s2, d2*

	
	
	grīdas
	–
	–
	–

	2.
	II izmantošanas veids
	sienas un griesti
	D-s2, d2
	B-s1, d0
	D-s2, d2

	
	
	grīdas
	–
	–
	–

	3.
	III izmantošanas veids
	sienas un griesti
	B-s1, d0
	B-s1, d0
	D-s2, d2

	
	
	grīdas
	DFL-s1
	DFL-s1
	–

	4.
	IV izmantošanas veids:
	 
	 
	 
	 

	4.1.
	ugunsslodze līdz
600 MJ/m2, platība līdz 300 m2
	sienas un griesti
	D-s2, d2
	B-s1, d0
	D-s2, d2

	
	
	grīdas
	–
	–
	–

	4.2.
	platība lielāka par 300 m2
	sienas un griesti
	C-s2, d1
	B-s1, d0
	D-s2, d2

	
	
	grīdas
	–
	–
	–

	4.3.
	ugunsslodze lielāka par 600 MJ/m2
	sienas un griesti
	B-s1, d0
	B-s1, d0
	B-s1, d0

	
	
	grīdas
	DFL-s1
	DFL-s1
	–

	5.
	V izmantošanas veids
	sienas un griesti
	D-s2, d2*
	B-s1, d0**
	D-s2, d2*

	
	
	grīdas
	–
	–
	–

	6.
	VI izmantošanas veids:
	 
	 
	 
	 

	6.1.
	ražošana un uzglabāšana, telpas, kuru ugunsslodze nav lielāka par 1200 MJ/m2
	sienas un griesti
	D-s2, d2
	B-s1, d0
	D-s2, d2

	
	
	grīdas
	DFL-s1
	DFL-s1
	–

	6.2.
	ražošana un uzglabāšana, telpas, kuru ugunsslodze ir lielāka par 1200 MJ/m2, kā arī sprādzien​bīstama vide
	sienas un griesti
	B-s1, d0
	B-s1, d0
	B-s1, d0

	
	
	grīdas
	A2FL-s1
	A2 FL -s1
	A2 FL -s1

	7.
	VII izmantošanas veids – autoremonta apkopes pakalpojumi un darbnīcas
	sienas un griesti
	B-s1, d0
	B-s1, d0
	B-s1, d0

	
	
	grīdas
	A2FL-s1
	A2FL-s1
	A2FL-s1

	8.
	Bēniņi, cokola stāvs un pagrabstāvi,

izmantojami bēniņi,

neizmantojami bēniņi, zemi bēniņi un pažobeles
	bēniņu grīdas
	A2FL-s1
	DFL-S1
	D FL -s1

	
	
	starpstāvu pārsegums
	B-s1, d0
	B-s1, d0
	–

	
	
	augšējās grīdas augšējā virsma
	C-s2, d1
	B-s1, d0
	D-s2, d2

	9.
	Cokola stāvs un pagrabstāvi
	sienas un griesti
	DFL-s1
	DFL-s1
	DFL-s1

	
	
	grīdas
	B-s1, d0
	B-s1, d0
	B-s1, d0

	10.
	Tehniskās telpas
	sienas, griesti un grīdas
	DFL-S1
	DFL-s1
	DFL-s1

	 
	 
	katlutelpu grīdas
	A2FL-s1
	A2FL-s1
	A2FL-s1

	11.
	Kāpņu telpas
	sienas un griesti
	A2-s1, d03)
	A2-s1, d0
	B-s1, d0

	
	
	grīdas
	A2 FL -s1
	DFL-s1
	DFL-s1

	12.
	II un III izmantošanas veida būvju iekšējie pārvietošanās ceļi
	sienas un griesti
	B-s1, d0
	B-s1, d0
	B-s1, d0

	
	
	grīdas
	AFL-s1
	DFL-s1
	–

	13.
	Pirtis
	sienas un griesti
	D-s2, d2
	D-s2, d2
	D-s2, d2

	
	
	grīdas
	–
	–
	–

	14.
	Evakuācijas ceļi
	sienas un griesti
	A2-s1, d0***
	A2-s1,
	B-s1, d0

	
	
	grīdas
	D FL -s1
	d0***
D FL -s1
	DFL-s1

	15.
	Ugunsdrošības priekštelpa
	sienas un griesti
	A2-s1, d0
	A2-s1, d0
	B-s1, d0

	
	
	grīdas
	A2FL-s1
	A2FL-s1
	DFL-s1


Piezīmes.

1. * Nelielu sienu virsmas daļām pieļaujams lietot būvizstrādājumus, kuri neatbilst nevienai ugunsreakcijas klasei.

2. ** Nelielu sienu (arī sienu, kuras aizsargātas ar ugunsdrošiem būvizstrādājumiem vai aizsarglīdzekļiem) virsmas daļām pieļaujams lietot būvizstrādājumus, kuri atbilst
D-s2, d2 ugunsreakcijas klasei.

3. *** Rekonstruējamās, renovējamās un restaurējamās būvēs, kuras nav augstākas par astoņiem stāviem, kā arī jaunbūvējamās būvēs nelielām sienu virsmas daļām pieļaujams lietot būvizstrādājumus, kuri atbilst B-s1, d0 ugunsreakcijas klasei.

7.tabula

Ārsienu konstrukciju ugunsizturība un būvizstrādājumu ugunsreakcijas klases
	Nr.
p.k.
	Būves ugunsnoturības pakāpe un izmantošanas veids
	Pašnesošo un nenesošo konstrukciju ugunsizturība un siltumizolācijas materiālu minimālā ugunsreakcijas klase
	Ārsienas ārējās virsmas minimālā ugunsreakcijas klase
	Ventilācijas atveru ārējā virsma
	Ventilācijas atveru iekšējā virsma

	1.
	U1 ugunsnoturības pakāpes būvēs, kas nav augstākas par
16 stāviem
	EI-60

A2-s1, d0
	A2-s1, d0*
	A2-s1, d0*
	A2-s1, d0

	2.
	U1 ugunsnoturības pakāpes būvēs, kas ir augstākas par
16 stāviem
	EI-90

A2-s1, d0
	A2-s1, d0
	A2-s1, d0
	A2-s1, d0

	3.
	U1 un U2 ugunsnoturības pakāpes I un V izmantošanas veida būvēs, kas nav augstākas par 4 stāviem
	EI-30

A2-s1, d0
	B-s1, d0**
	B-s1, d0**
	B-s1, d0

	4.
	U1 ugunsnoturības pakāpes vienstāva un divstāvu būvēs
	EI-15

A2-s1, d0
	B-s1, d0
	B-s1, d0
	B-s1, d0

	5.
	U2 ugunsnoturības pakāpes III izmantošanas veida būvēs
	EI-30

A2-s1, d0
	A2-s1, d0**
	A-s1, d0**
	A2-s1, d0

	6.
	U2 ugunsnoturības pakāpes divstāvu VI izmantošanas veida būvēs
	EI-15

B-s1, d0
	B-s1, d0
	B-s1, d0
	B-s1, d0

	7.
	U2 ugunsnoturības pakāpes vienstāva VI un VII izmantošanas veida būvēs
	E-15

D-s2, d2
	D-s2, d2
	D-s2, d2
	D-s2, d2

	8.
	U2 ugunsnoturības pakāpes II un IV izmantošanas veida būvēs
	EI-15

B-s1, d0
	B-s1, d0
	B-s1, d0
	B-s1, d0

	9.
	U3 ugunsnoturības pakāpes būvēs
	nav noteikts
	D-s2, d2
	D-s2, d2
	D-s2, d2


Piezīmes.

1.* Būvēs, kas nav augstākas par 8 stāviem, ārsienu ārējo virsmu daļām atļauts lietot B-s1, d0 ugunsreakcijas klases būviz​strādājumus, kuru maksimālā platība starp vertikālām un horizontālām uguns izplatību ierobežojošām konstrukcijām uz sienas virsmas ir līdz 400 m2. Uguns izplatības ierobežojošām konstrukcijām jābūt vismaz 1,2 m platām vai izvirzītām ārpus sienas vismaz 300 mm. Virsmas seguma stiprinājumiem lieto A2-s1, d0 vai B-s1, d0 ugunsreakcijas klases būvizstrādājumus.

2.** Ja būve ir aprīkota ar automātisko ugunsdzēsības sistēmu un no būves ārsienas ārpuses ir novērsta uguns izplatība ārsienā, atļauts lietot šādus ugunsreakcijas klases būv​izstrādājumus:

2.1. D-s2, d2 – U1 un U2 ugunsnoturības pakāpes I un V izmatošanas veida būvēs, kas nav augstākas par 4 stāviem;

2.2. B-s1, d0 – U2 ugunsnoturības pakāpes III izmantošanas veida būvju ārsienu un ventilācijas atveru ārējām virsmām.

3. Ja ārsiena ir būtiska būves nesošo konstrukciju vai stiprības elementu daļa, ugunsizturību nosaka atbilstoši šī būvnormatīva 3.pielikumam.

4. Būvēs, kas nav augstākas par 4 stāviem, atļauts lietot vismaz D-s2, d0 ugunsreakcijas klases siltumizolācijas materiālus:

4.1. siltumizolācijas materiāli tiek aizsargāti ar vismaz A2-s1, d0 ugunsreakcijas klases būvizstrādājumiem, izņemot metāla loksnes;

4.2. D-s2, d0 ugunsreakcijas klases būv​izstrādājumus izvieto uz ārsienas virsmas vismaz 2,5 metrus virs zemes līmeņa.

5. Būves ar vienlaidu dubultām stiklotām un ventilējamām stiklotām ārsienām aprīko ar automātisko ugunsdzēsības sistēmu neatkarīgi no stāvu skaita un būves izmantošanas veida.

6. Būvēs, kuras nav augstākas par 16 stāviem un kurām ir vienlaidu stiklotas ārsienas, pieļaujama stikloto konstrukciju ugunsizturība E ar vismaz 50 % no šajā pielikumā noteiktās ugunsizturības laika izteiksmes vai katrā stāvā stiklotajā konstrukcijā paredz degtne​spējīgu vismaz metru platu konstrukciju ar EI ugunsizturību.

7. Būvēs, kuras ir augstākas par 16 stāviem un kurām ir vienlaidu stiklotas ārsienas, pieļaujama stikloto konstrukciju ugunsizturība EI-30 vai katrā stāvā stiklotajā konstrukcijā pa​redz vismaz metru platu konstrukciju ar ugunsizturību EI-60. EI ugunsizturības konstrukcijas drīkst aizvietot ar E-30 uguns​izturības konstrukcijām, ja stikloto ārsienu aizsardzībai pa būves iekšpuses perimetru ierīko stacionāro ugunsdzēsības sistēmu ūdens aizsegu.

8. Ugunsdrošs stiklojums var būt rūdīts, stiegrots vai laminēts stikls.

8.tabula

Evakuācijas ceļa maksimālais garums un telpas platība uz vienu lietotāju
	Nr.
p.k.
	Būves izmantošanas veids
	Evakuācijas ceļa garums (m)
	Aprēķināmā telpas platība (m2) uz vienu lietotāju

	1.
	I izmantošanas veids
	 
	 

	1.1.
	viena evakuācijas izeja
	30
	10

	1.2.
	divas vai vairākas evakuācijas izejas
	45
	10

	2.
	II izmantošanas veids
	30
	10

	2.1.
	III izmantošanas veids
	30
	10

	3.
	IV izmantošanas veids
	 
	 

	3.1.
	parasti
	45
	3

	3.2.
	tirdzniecības telpas
	30
	3

	 c3.3.
	izklaides un publisko pasākumu telpas
	45
	1

	4.
	V izmantošanas veids
	45
	10

	5.
	VI un VII izmantošanas veids
	45
	30


9.tabula

U1 ugunsnoturības pakāpes būves evakuācijas ceļi
	Nr.
p.k.
	Augstākā stāva grīdas augstums no zemes virsmas
	Stāvu skaits
	Evakuācijas ceļa tips*

	1.
	Līdz 24 m
	līdz 8
	Evakuācijas ceļš ir ugunsaizsargāta kāpņu telpa

	2.
	Vairāk nekā 24 m

līdz 50 m
	vairāk nekā 8

līdz 16
	Evakuācijas ceļš ir dūmaizsargāta kāpņu telpa saskaņā ar šī būvnormatīva 2.7.1.apakšpunktu vai divas ugunsaizsargātas kāpņu telpas

	3.
	Vairāk nekā 50 m

līdz 75 m
	vairāk nekā 16

līdz 25
	Evakuācijas ceļi ir viena dūmaizsargāta kāpņu telpa, kā arī vismaz viena ugunsaizsargāta kāpņu telpa

	4.
	Vairāk nekā 75 m
	vairāk nekā 25
	Evakuācijas ceļi ir vismaz divas dūmaizsargātas kāpņu telpas. Pārējie evakuācijas ceļi var būt ugunsaizsargātas kāpņu telpas


Piezīme.

* Attiecas tikai uz vienu kāpņu telpu. Ja nepieciešamas divas izejas, katrai kāpņu telpai jābūt vismaz ugunsaizsargātai vai ārējām avārijas kāpnēm (izejām) jāatbilst šī būvnormatīva prasībām.

10.tabula

Ugunsdrošības attālumi
	Nr.
p.k.
	Būves ugunsnoturības pakāpe
	Minimālais ugunsdrošības attālums (m) līdz blakus esošo zemes vienību robežām

	1.
	U1, U2
	4

	2.
	U3
	5


Piezīmes.

1. Būvēm, kurām ir augsta sprādzienbīstamības un ugunsbīstamības kategorija vai ugunsslodze ir lielāka par 1200 MJ/m2, ugunsdrošības attālumus līdz blakus esošo zemes vienību robežām palielina par 2 metriem.

2. Degtspējīgu materiālu atklātie uzglabāšanas laukumi pielīdzināmi būves U3 ugunsdrošības pakāpei.

3. Attālums starp būvēm vienas zemes vienības robežās izvietotām būvēm netiek normēts, ja būvju kopējais laukums nepārsniedz atļauto ugunsdrošības nodalījuma platību viszemākajai ugunsnoturības pakāpei.

11.tabula

Ugunsreakcijas klašu un degtspējas grupu salīdzinājums
	Nr.
p.k.
	Ugunsreakcijas klases atbilstoši piemērojamajiem standartiem
	Degtspējas grupa atbilstoši normatīvajiem aktiem

	1.
	A1, A1FL
	degtnespējīga

	2.
	A2-s1, d0

A2FL-s1
	grūti degtspējīga

	3.
	B-s1, d0

BFL-s1
	

	4.
	C-s2, d1; CFL-s1

D-s2, d2; DFL-s1

D-s1; E; E-d2; F

EFL; FFL
	degtspējīga


12.tabula

Ailu aizpildījuma ugunsizturība ugunsdrošās konstrukcijās
	Nr. p.k.
	Ailu savstarpējais izvietojums
	Attālums (m) starp ailu aizpildījuma ārējām virsmām
	Ailu aizpildījuma ugunsizturība

	1.
	Logi pretējās (paralēlās) ārsienās (atsevišķos ugunsdrošības nodalījumos)
	ne mazāks kā 4 m
	viens logs E-30*

vai abi logi E-15*

	2.
	Logi iekšējos stūros (atsevišķos ugunsdrošības nodalījumos)
	ne mazāks kā 2 m
	viens logs E-30*

vai abi logi E-15*

	3.
	Logi pretējās (paralēlās) ugunsdrošās sienās
	ne mazāks kā 8 m
	viens logs E-60**

(EI-30**) vai abi logi

E-30** (EI-15**)

	4.
	Logi iekšējos stūros (būvēs, kuras jāsadala ar ugunsdrošām sienām)
	ne mazāks kā 4 m
	viens logs EI-60**

(EI-30**) vai abi logi

E-30** (EI–15**)


Piezīmes.

1. * Logu rāmjiem ir vismaz B-s1, d0 ugunsreakcijas klase.

2. ** Logu rāmjiem ir vismaz A2-s1,d0 ugunsreakcijas klase.

3. Ugunsdrošajām durvīm vai lūkām ir EI-(15÷90) ugunsizturība un vismaz A2-s1, d0 ugunsreakcijas klase, un tās ir aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismu.

13.tabula

Minimālās efektīvās dūmu izvades platības procentuālais daudzums un mehāniskās dūmu un karstuma izvadīšanas sistēmas minimālais izvadāmais daudzums
	Nr.
p.k.
	Būvju izmantošanas veids vai telpu izmantošanas mērķis
	% no grīdas laukuma
	M3/s uz 1000 m2

	
	
	parasti
	ar automātisko uguns​dzēsības sistēmu
	parasti
	ar automātisko uguns​dzēsības sistēmu

	1.
	I, II, III, V, VI un VII izmantošanas veida būves un telpas, kuru ugunsslodze nav lielāka par 300 MJ/ m2, izņemot noliktavas, kurās uzglabāšanas augstums ir lielāks par 5 metriem
	0,25
	0,1
	5
	2

	2.
	I, II, III, V, VI un VII izmantošanas veida būves un telpas, kuru ugunsslodze ir lielāka par 300 MJ/m2, bet ne vairāk kā 600 MJ/m2, izņemot noliktavas, kurās uzglabāšanas augstums ir lielāks par 5 metriem.

Noliktavas, kuru ugunsslodze nav lielāka par 300 MJ/m2 un kurās uzglabāšanas augstums ir lielāks par 5 metriem.

IV izmantošanas veida būves un telpas, kuru ugunsslodze nav lielāka par 600 MJ/m2
	0,5
	0,15
	10
	3

	3.
	I., II, III, IV, V, VI un VII izmantošanas veida būves un telpas, kuru ugunsslodze nav lielāka par 600 MJ/m2 , bet ne vairāk kā 1200 MJ/m2, izņemot noliktavas, kurās uzglabāšanas augstums ir lielāks par 5 metriem.

Noliktavas, kuru ugunsslodze ir 300 līdz 600 MJ/m2 un kurās uzglabāšanas augstums ir lielāks par 5 metriem.

Ātriji
	1÷2
	0,25÷0,50
	20÷40
	5÷10

	4.
	I–VII izmantošanas veida būves un telpas, kuru ugunsslodze ir lielāka par 1200 MJ/m2, izņemot noliktavas, kurās uzglabāšanas augstums ir lielāks par 5 metriem.

Noliktavas, kuru ugunsslodze ir lielāka par 600 MJ/m2 un kurās uzglabāšanas augstums ir lielāks par 5 metriem
	2÷5
	0,5÷1,0
	40÷80
	10÷20


Piezīme.

Šajā tabulā minētos rādītājus var noteikt atbilstoši attiecīgā izmantošanas veida būvju un telpu projektēšanas būvnormatīvu ugunsdrošības prasībām.

14.tabula

Durvju atvēršanās mehānismi bez atslēgas
	Nr.
p.k.
	Būvju un telpu izmantošanas veids vai izmantošanas mērķis
	Durvju atrašanās vieta
	Drošības aizslēgs ar horizontālo stieni
	Drošības aizslēgs ar rokturi

	1.
	IV izmantošanas veida būvēs, kurās paredzēts uzturēties līdz 250 lietotājiem
	uz kāpņu telpu
	 
	X

	
	
	no kāpņu telpas uz āru, izeju durvis
	 
	X

	2.
	IV izmantošanas veida būvēs, kurās paredzēts uzturēties vairāk par 250 lietotājiem
	uz kāpņu telpu
	 
	X

	
	
	no kāpņu telpas uz āru, izeju durvis
	X
	 

	3.
	V izmantošanas veida būvēs ar kopējo platību 2400 m2
	uz kāpņu telpu
	 
	X

	
	
	no kāpņu telpas uz āru, izeju durvis
	 
	X

	4.
	V izmantošanas veida būvēs ar kopējo platību, lielāku par
2400 m2
	uz kāpņu telpu
	 
	X

	
	
	no kāpņu telpas uz āru, izeju durvis
	X
	 

	5.
	Telpās, kurās vienlaikus paredzēts uzturēties līdz

250 lietotājiem
	uz priekštelpām vai kāpņu telpu, izeju durvis
	 
	X

	
	
	no kāpņu telpas uz āru
	X
	 

	6.
	Telpās, kurās vienlaikus paredzēts uzturēties vairāk par 250 lietotājiem
	uz priekštelpām vai kāpņu telpu
	X
	 

	
	
	no kāpņu telpas uz āru, izeju durvis
	X
	 

	7.
	Tirdzniecības būvēs un telpās, kuru platība ir līdz
300 m2
	uz evakuācijas ceļiem un kāpņu telpām, izeju durvis
	 
	X

	8.
	Tirdzniecības būves un telpas, kuru platība ir lielāka par 300 m2
	uz evakuācijas ceļiem un kāpņu telpām, izeju durvis
	X
	 

	9.
	II izmantošanas veida būvēs, kuras paredzētas līdz
150 guļamvietām
	uz kāpņu telpu
	 
	X

	
	
	no kāpņu telpas uz āru, izeju durvis
	 
	X

	10.
	III izmantošanas veida būvēs, kurās paredzētas vairāk nekā 150 guļamvietas
	uz kāpņu telpu
	 
	X

	
	
	no kāpņu telpas uz āru, izeju durvis
	X
	 

	11.
	III izmantošanas veida būvēs ar guļamvietu skaitu līdz 150
	uz kāpņu telpu
	 
	X

	
	
	no kāpņu telpas uz āru, izeju durvis
	 
	X

	12.
	VI un VII izmantošanas veida būvēs, kurās uzturas līdz 250 lietotājiem
	uz kāpņu telpu, no kāpņu telpas uz āru, izeju durvis
	 
	X

	13.
	VI un VII izmantošanas veida būvēs, kurās uzturas vairāk par 250 lietotājiem
	uz kāpņu telpu
	 
	X

	
	
	no kāpņu telpas uz āru, izeju durvis
	X
	 

	14.
	VI izmantošanas veida būvēs un telpās ar sprādzienbīstamu vidi
	uz kāpņu telpu, no kāpņu telpas uz āru, no telpas uz priekštelpām, izeju durvis
	X
	 


15.tabula

Ražošanas un noliktavu ēku maksimāli pieļaujamās ugunsdrošības nodalījuma platības un to ugunsaizsardzības līmeņi
	Nr.
p.k.
	Ugunsdrošības nodalījuma maksimālā platība

	
	Ugunsbīstamības klase un ugunsaizsardzības līmenis
	U1
	U2
	U3

	
	
	1 stāvs
	2–3 stāvi
	vairāk nekā

3 stāvi
	1 stāvs
	2 stāvi
	1 stāvs

	1.
	1.ugunsbīstamības klase
	 
	 
	 

	1.1.
	1.ugunsaizsardzības līmenis
	6000 m2
	4000 m2
	3000 m2
	4000 m2
	2000 m2
	2000 m2

	1.2.
	norobežojošo konstrukciju ugunsizturība
	EI-M 90
	EI-M 90
	 

	1.3.
	2.ugunsaizsardzības līmenis
	18000 m2
	12000 m2
	9000 m2
	12000 m2
	6000 m2
	6000 m2

	1.4.
	norobežojošo konstrukciju ugunsizturība
	EI-M 60
	EI-M 60
	EI-M 60

	2.
	2.ugunsbīstamības klase
	 
	 
	 

	2.1.
	1.ugunsaizsardzības līmenis*
	4000 m2
	2000 m2
	1500 m2
	2000 m2
	nav atļauts
	nav atļauts

	2.2.
	norobežojošo konstrukciju ugunsizturība
	EI-M 120
	EI-M 120
	 

	2.3.
	2.ugunsaizsardzības līmenis**
	12000 m2
	6000 m2
	4500 m2
	6000 m2
	nav atļauts
	2000 m2

	2.4.
	norobežojošo konstrukciju ugunsizturība
	EI-M 90
	EI-M 90
	EI- M 60


Piezīmes.

1. * Paredz automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, kā arī citas ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas atbilstoši ugunsdrošību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

2. ** Paredz stacionāro ugunsdzēsības (sprinkleru) sistēmu, kā arī citas ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas atbilstoši ugunsdrošību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

3. Ražošanas un noliktavu ēkās un telpās, kuru platība nav lielāka par 300 m2, ugunsaizsardzības sistēmas var neierīkot, izņemot ražošanas un noliktavu telpas, kas izvietotas I, II, III, IV un V izmantošanas veida ēkās un būvēs.

4.  1.ugunsbīstamības klasei atbilst darbi, kas saistīti ar nelielu vai mērenu ugunsbīstamību (piemēram, automašīnu remonta un apkopes darbnīcās, betona ražošanā, pārtikas rūpniecībā, ar oglēm darbināmās spēkstacijās, tipogrāfijās, akmens apstrādes rūpniecībā, mehāniskajās darbnīcās, lauksaimnieciskajā ražošanā un noliktavu saimniecībā, piena pārstrādes uzņēmumos, metālapstrādes rūpniecībā, transformatoru stacijās, ādas apstrādes uzņēmumos, degtspējīgu šķidrumu (uzliesmošanas temperatūra lielāka par 55 oC) rūpnieciskajā apstrādē vai uzglabāšanā, alus darītavās, papīra un kartona ražošanā, veļas mazgātavās, sarukšanas plēvju ražošanā, celulozes rūpnīcās, cementa rūpnīcās, tekstilrūpniecībā, ķieģeļu rūpnīcās, hidroelektrostacijās, ar naftas produktiem darbināmās spēkstacijās):

4.1. cietu vai šķidru vielu apstrāde vai pārstrāde, izmantojot siltuma staru, loka metināšanu vai atklātu liesmu, kas rada mērenu ugunsbīstamību;

4.2. mitru izejmateriālu apstrāde vai tehnoloģiskais process, kurā vienlaikus apstrādājamo izejvielu vai pusfabrikātu apjoms ir neliels;

4.3. tādu materiālu pārstrāde vai apstrāde tehnoloģiskajā procesā vai noliktavās, kas rada ierobežotu ugunsbīstamību;

4.4. tehnoloģisks process, kurā iesaistīti degoši šķidrumi ar uzliesmošanas temperatūru, augstāku par 55 oC, vai tvaiki un putekļi, kuru ugunsbīstamība ir ierobežota.

5.  2.ugunsbīstamības klasei atbilst darbi, kas saistīti ar ievērojamu vai lielu ugunsbīstamību vai kuri var radīt sprādzienbīstamību (piemēram, bituma ražošanas uzņēmumos (degtspējīgi šķidrumi), mīksto jumta segumu ražošanā, kokskaidu plātņu ražošanā, armētas plastmasas konstrukciju rūpnīcās, kokrūpniecībā (sausi kokmateriāli), dzirnavās, lopbarības noliktavās, degtspējīgu šķidrumu (maksimālā uzliesmošanas temperatūra 55 oC) rūpnieciskajā apstrādē vai uzglabāšanā, virsmu apstrādes cehos, papīra un kartona rūpnīcās, sprāgstvielu ražotnēs, kokzāģētavās, kūdras spēkstacijās, kūdras apstrādes uzņēmumos, putuplasta izstrādājumu ražotnēs, finiera rūpnīcās, vates ražotnēs, eļļas attīrīšanas uzņēmumu atsevišķos cehos):

5.1. ražošanas process, uzglabāšana vai citi faktori, kas rada tvaikus vai sīkus putekļus, kas, sajaucoties ar gaisu, var veidot sprādzienbīstamu vai viegli uzliesmojošu maisījumu;

5.2. viegli uzliesmojošu un izejmateriālu pusfabrikātu vai produktu ar lielu siltumvadītspēju apstrāde vai glabāšana;

5.3. rūpnieciskās pārstrādes process vai darbi noliktavās, kas saistīti ar dažādā temperatūrā degošiem šķidrumiem, kuru uzliesmošanas temperatūra nepārsniedz 55 oC un kuru tvaiki, sajaucoties ar gaisu, var radīt sprādzienbīstamu maisījumu;

5.4. darbi, kas saistīti ar sprāgstvielām vai tādiem materiāliem, kas, nonākot saskarē, piemēram, ar ūdeni vai gaisu, statiskās elektrības vai vibrācijas ietekmē var pašaizdegties vai sprāgt.

6. Ja noliktavas ēka vai stāvs ir augstāks par 6 m, maksimālo nodalījuma laukumu aprēķina, reizinot atbilstošo tabulas vērtību ar koeficientu 6:H.

7. Ja vienstāva ražošanas vai noliktavas ēkā iebūvētās divstāvu daļas platība aizņem ne vairāk kā 15 % no pirmā stāva ugunsdrošības nodalījuma grīdas platības, platību starp ugunsdrošības nodalījuma platību nosaka kā vienam stāvam.

16.tabula

Garāžu būvju maksimāli pieļaujamā ugunsdrošības nodalījuma platība un to ugunsaizsardzības līmeņi
	Nr.
p.k.
	 
	Ugunsdrošības nodalījuma maksimālā platība

	
	 
	U1
	U2
	U3

	
	
	1.–8.

virszemes

stāvs
	cokola stāvs

un

pagrabstāvs
	1. un 2.

virszemes

stāvs
	cokola stāvs un

pagrabstāvs
	ugunsdroši

atdalīta

būves daļa
	būvē

iebūvēta

daļa

	1.
	1.ugunsaizsar​dzības līmenis*
	6000 m2
	3000 m2
	6000 m2
	3000 m2
	2000 m2
	1000 m2

	2.
	2.uguns​aizsardzības līmenis**
	18000 m2
	10000 m2
	18000 m2
	10000 m2
	6000 m2
	3000 m2


Piezīmes.

1. * Paredz automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, kā arī citas ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas atbilstoši ugunsdzēsību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

2. ** Paredz stacionāro ugunsdzēsības (sprinkleru) sistēmu, kā arī citas ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas atbilstoši ugunsdrošību reglamentējošajiem normatī​vajiem aktiem.

3. Atklātās autonovietņu divstāvu un augstākās būvēs ar platību, lielāku par 500 m2, paredz manuālo ugunsgrēka trauksmes signalizācijas sistēmu un citas ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas atbilstoši ugunsdzēsību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

4. Garāžu būvēs un telpās ar platību līdz 300 m2 ugunsaizsardzības sistēmas var neierīkot, izņemot gadījumus, ja tās iebūvētas I–V izmantošanas veida ēkās vai būvēs.

Ekonomikas ministra pienākumu izpildītājs – tieslietu ministrs G.Bērziņš

2.pielikums 
Latvijas būvnormatīvam LBN 201-07 
"Būvju ugunsdrošība" 
(apstiprināts ar Ministru kabineta 
2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.866)

Latvijas būvnormatīva LBN 201-07 "Būvju ugunsdrošība"obligāti piemērojamie standarti

	Nr.
p.k.
	Standarta numurs
	Standarta nosaukums

	I. Ugunsdrošības parametri

	1.
	LVS EN 1992-1-2
	2.Eirokodekss – Betona konstrukciju projektēšana – 1.–2.daļa: Vispārīgie noteikumi – Konstrukciju ugunsdrošības projektēšana

	2.
	LVS EN 1993-1-2
	3.Eirokodekss – Tērauda konstrukciju projektēšana – 1.–2.daļa: Vispārīgie noteikumi – Konstrukciju ugunsdrošības projektēšana

	3.
	LVS EN 1994-1-2
	4.Eirokodekss – Tērauda un betona kompozīto konstrukciju projektēšana – 1.–2.daļa: Vispārīgie noteikumi – Konstrukciju ugunsdrošības projektēšana

	4.
	LVS EN 1995-1-2
	5.Eirokodekss – Koka konstrukciju projek​tēšana – 1.–2.daļa: Vispārīgie noteikumi – Konstrukciju ugunsdrošības projektēšana

	5.
	LVS EN 1995-1-2/AC
	5.Eirokodekss – Koka konstrukciju projek​tēšana – 1.–2.daļa: Vispārīgie noteikumi – Konstrukciju ugunsdrošības projektēšana

	6.
	LVS EN 1996-1-2
	6.Eirokodekss – Mūra konstrukciju projektēšana – 1.–2.daļa: Vispārīgie noteikumi – Konstrukciju ugunsdrošības projektēšana

	7.
	LVS EN 13501-1
	Būvkonstrukciju un būvelementu klasifikācija pēc to reakcijas uz uguni – 1.daļa: Klasifikācija, izmantojot testēšanas datus no reakcijas uz uguns izmēģinājumiem

	8.
	LVS EN 13501-2
	Būvkonstrukciju un būvelementu klasifikācija pēc to reakcijas uz uguni – 2.daļa: Klasifikācija, pielietojot ugunsizturības testa datus, izņemot ventilācijas sistēmām paredzētos izstrādājumus

	9.
	LVS EN 13501-3
	Būvkonstrukciju un būvelementu klasifikācija pēc to reakcijas uz uguni. 3.daļa: Klasifikācija, pielietojot ēkas inženieriekārtu instalāciju produktu un elementu: ugunsdrošo gaisa vadu un vārstu ugunsizturības testa datus

	10.
	LVS EN 13501-5
	Būvkonstrukciju un būvelementu klasifikācija pēc to reakcijas uz uguni. 5.daļa: Klasifikācija, pielietojot ugunsizturības testu datus, kas iegūti, ņemot vērā ārējo ugunsgrēka faktoru iedarbību uz jumtu

	11.
	LVS EN 357
	Stikls būvniecībā. Ugunsizturīgie stiklotie elementi ar caurredzamu vai caurspīdīgu stikla izstrādājumu. Ugunsizturības klasifikācija

	12.
	LVS EN 14600
	Durvju bloki un atverami logi ar ugunsizturības un/vai dūmu necaurlaidības raksturlielumiem – Prasības un klasifikācija

	13.
	LVS EN 1154+A1
	Ēkas būvapkalumi – Regulējamās durvju aizvēršanas ierīces – Prasības un testa metodes

	14.
	LVS EN 1154 +A1/AC
	Ēkas būvapkalumi. Regulējamās durvju aizvēršanas ierīces. Prasības un testa metodes

	15.
	LVS EN 13237
	Sprādzienbīstama vide – Sprādzienbīstamai videi paredzētu iekārtu un aizsardzības sistēmu termini un definīcijas

	16.
	LVS EN 13463-1+AC
	Neelektriskās iekārtas sprādzienbīstamām vidēm – 1.daļa: Pamatmetode un prasības

	17.
	LVS EN 13821
	Sprādzienbīstama vide – Sprādziena novēršana un aizsardzība – Putekļu/gaisa maisījumu minimālās aizdegšanās enerģijas noteikšana

	18.
	LVS EN 14373
	Sprādziena apslāpēšanas sistēmas

	19.
	LVS EN 14460
	Sprādziendrošas ierīces

	20.
	LVS EN 1127-1:1997
	Sprādzienbīstama vide – Sprādziena novēršana un aizsardzība – 1.daļa: Pamatnostādnes un metodoloģija

	21.
	LVS EN 795:1996/A1:2002
	Kritienu novēršana no augstuma – Piekares iekārtas – Prasības un testēšana

	II. Evakuācijas ceļi un izejas

	22.
	LVS 446
	Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums

	23.
	LVS 446/A1
	Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums

	III. Ugunsaizsardzības sistēmas

	24.
	LVS EN 14604
	Dūmu signalizācijas ierīces

	25.
	LVS EN 671-1
	Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas – Šļūteņu sistēmas – 1.daļa: Šļūteņu spoles ar pusstingrām šļūtenēm

	26.
	LVS EN 671-2
	Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas – Šļūteņu sistēmas – 2.daļa: Šļūteņu sistēmas ar plakanu šļūteni

	27.
	LVS EN 671-2/A1
	Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas – Šļūteņu sistēmas – 2.daļa: Šļūteņu sistēmas ar plakanu šļūteni

	28.
	LVS EN 671-3
	Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas – Šļūteņu sistēmas – 3.daļa: Šļūteņu spoles ar puscietu šļūteni un šļūteņu sistēmas ar plakanu šļūteni ekspluatācija

	29.
	LVS EN 12416-1
	Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas – Pulvera ugunsdzēsības iekārtas – 1.daļa: Prasības un testēšanas metodes sastāvdaļām

	30.
	LVS EN 12416-1/A1
	Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas – Pulvera ugunsdzēsības iekārtas – 1.daļa: Prasības un testēšanas metodes sastāvdaļām

	31.
	LVS EN 12416-2
	Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas – Pulvera ugunsdzēsības iekārtas – 2.daļa: Projektēšana, konstruēšana, ekspluatācija

	32.
	LVS EN 12094-1
	Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas – To iekārtu sastāvdaļas, kurās ugunsdzēsīgā viela ir gāze – 1.daļa: Prasības un testēšanas metodes elektriskajām automātiskajām kontroles un slēgierīcēm

	33.
	LVS EN 12094-2
	Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas – To iekārtu sastāvdaļas, kurās ugunsdzēsīgā viela ir gāze – 2.daļa: Prasības un testa metodes neelektriskām automātiskām kontroles un kavēšanas ierīcēm

	34.
	LVS EN 12094-3
	Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas – To iekārtu sastāvdaļas, kurās ugunsdzēsīgā viela ir gāze – 3.daļa: Prasības un testa metodes rokvadības palaides un apturēšanas ierīcēm

	35.
	LVS EN 12094-4
	Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas – To iekārtu sastāvdaļas, kuros ugunsdzēsīgā viela ir gāze – 4.daļa: Prasības un testa metodes konteineru vārstu komplektiem un to izpildmehānismiem

	36.
	LVS EN 12094-5
	Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas. Gāzes ugunsdzēsības sistēmu sastāvdaļas – 5.daļa: Prasības un testēšanas metodes augsta un zema spiediena selektorvārstiem un to izpildmehānismiem

	37.
	LVS EN 12094-6
	Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas. Gāzes ugunsdzēsības sistēmu sastāvdaļas – 6.daļa: Prasības un testēšanas metodes neelektriskajām bloķētājierīcēm

	38.
	LVS EN 12094-7
	Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas – To iekārtu sastāvdaļas, kurās ugunsdzēsīgā viela ir gāze – 7.daļa: Prasības un testēšanas metodes sprauslām iekārtās, kur dzēšanai izmanto CO2

	39.
	LVS EN 12094-7/A1
	Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas – To iekārtu sastāvdaļas, kurās ugunsdzēsīgā viela ir gāze – 7.daļa: Prasības un testēšanas metodes sprauslām iekārtās, kur dzēšanai izmanto CO2

	40.
	LVS EN 12094-8
	Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas. Gāzes ugunsdzēsības sistēmu sastāvdaļas. 8.daļa: Prasības un testēšanas metodes savienotājdetaļām

	41.
	LVS EN 12094-9
	Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas – To iekārtu sastāvdaļas, kurās ugunsdzēsīgā viela ir gāze – 9.daļa: Prasības un testa metodes augsta spiediena konteineru vārstu komplektiem un to izpildmehānismiem

	42.
	LVS EN 12094-10
	Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas – To iekārtu sastāvdaļas, kurās ugunsdzēsīgā viela ir gāze – 10.daļa: Prasības un testa metodes spiediena indikatoriem un spiediena pārslēdzējiem

	43.
	LVS EN 12094-11
	Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas – To iekārtu sastāvdaļas, kurās ugunsdzēsīgā viela ir gāze – 11.daļa: Prasības un testa metodes mehāniskajām svēršanas ierīcēm

	44.
	LVS EN 12094-12
	Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas – To iekārtu sastāvdaļas, kurās ugunsdzēsīgā viela ir gāze – 12.daļa: Prasības un testa metodes pneimatiskajām signalizācijas ierīcēm

	45.
	LVS EN 12094-13+AC
	Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas – To iekārtu sastāvdaļas, kurās ugunsdzēsīgā viela ir gāze – 13.daļa: Prasības un testēšanas metodes pretvārstiem un neatgriezeniskajiem vārstiem

	46.
	LVS EN 12094-16
	Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas – To iekārtu sastāvdaļas, kurās ugunsdzēsīgā viela ir gāze – 16.daļa: Prasības un testa metodes aromāta regulēšanas ierīcēm zema spiediena iekārtās, kurās izmanto ogļskābo gāzi

	47.
	LVS EN 12259-1+A1
	Stacionārās ugunsdzēšanas sistēmas – Sastāvdaļas sprinkleru un izsmidzinātā ūdens sistēmām – 1.daļa: Sprinkleri

	48.
	LVS EN 12259-1+A1/A2
	Stacionārās ugunsdzēšanas sistēmas – Sastāvdaļas sprinkleru un izsmidzinātā ūdens sistēmām – 1.daļa: Sprinkleri

	49.
	LVS EN 12259-1+A1/A3
	Stacionārās ugunsdzēšanas sistēmas. Sastāvdaļas sprinkleru un izsmidzinātā ūdens sistēmām – 1.daļa: Sprinkleri

	50.
	LVS EN 12259-2+A1
	Stacionārās ugunsdzēšanas sistēmas – Sastāvdaļas sprinkleru un izsmidzinātā ūdens sistēmām – 2.daļa: Ūdens trauksmes vārsti

	51.
	LVS EN 12259-2+A1/A2
	Stacionārās ugunsdzēšanas sistēmas. Sastāvdaļas sprinkleru un izsmidzinātā ūdens sistēmām – 2.daļa: Ūdens trauksmes vārsti

	52.
	LVS EN 12259-2+A1/AC
	Stacionārās ugunsdzēšanas sistēmas – Sastāvdaļas sprinkleru un izsmidzinātā ūdens sistēmām – 2.daļa: Ūdens trauksmes vārsti

	53.
	LVS EN 12259-3+A1
	Stacionārās ugunsdzēšanas sistēmas – Sastāvdaļas sprinkleru un izsmidzinātā ūdens sistēmām – 3.daļa: Sauso trauksmes vārstu komplekti

	54.
	LVS EN 12259-3+A1/A2
	Stacionārās ugunsdzēšanas sistēmas. Sastāvdaļas sprinkleru un izsmidzinātā ūdens sistēmām – 3.daļa: Sauso trauksmes vārstu komplekti

	55.
	LVS EN 12259-4+A1
	Stacionārās ugunsdzēšanas sistēmas – Sastāvdaļas sprinkleru un izsmidzinātā ūdens sistēmām – 4.daļa: Ūdenspievadu skaņas signalizators

	56.
	LVS EN 12259-5
	Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas – Sastāvdaļas sprinklera iekārtām un izsmidzinātā ūdens iekārtām – 5.daļa: Ūdens patēriņa sensori

	57.
	LVS EN 13565-1
	Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas – Putu sistēmas – 1.daļa: Prasības un testa metodes sastāvdaļām

	58.
	LVS EN 54-1
	Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 1.daļa: Ievads

	59.
	LVS EN 54-10
	Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 10.daļa: Liesmas detektori. Punktveida detektori

	60.
	LVS EN 54-10/A1
	Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 10.daļa: Liesmas detektori. Punktveida detektori

	61.
	LVS EN 54-11
	Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 11.daļa: Signāla padeves punkti ar rokas vadību

	62.
	LVS EN 54-11/A1
	Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 11.daļa: Signāla padeves punkti ar rokas vadību

	63.
	LVS EN 54-12
	Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 12.daļa: Dūmu detektori. Lineārie detektori, kuros izmanto gaismas staru

	64.
	LVS EN 54-13
	Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 13.daļa: Sistēmas sastāvdaļu saderības novērtējums

	65.
	LVS CEN/TS 54-14
	Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai

	66.
	LVS EN 54-17
	Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 17.daļa: Īssavienojuma izolatori

	67.
	LVS EN 54-18
	Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 18.daļa: Ievad/izvadierīces

	68.
	LVS EN 54-2 +AC
	Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 2.daļa: Vadības un signalizācijas ierīces

	69.
	LVS EN 54-2+AC/A1
	Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 2.daļa: Vadības un signalizācijas ierīces

	70.
	LVS EN 54-20
	Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 20.daļa: Aspirācijas dūmu detektori

	71.
	LVS EN 54-21
	Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 21.daļa: Trauksmes pārraides un bojājuma brīdinājuma trasēšanas iekārta

	72.
	LVS EN 54-3
	Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 3.daļa: Ugunsgrēka trauksmes ierīces. Sirēnas

	73.
	LVS EN 54-3/A1
	Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 3.daļa: Ugunsgrēka trauksmes ierīces. Sirēnas

	74.
	LVS EN 54-3/A2
	Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 3.daļa: Ugunsgrēka trauksmes ierīces. Sirēnas

	75.
	LVS EN 54-4+AC
	Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 4.daļa: Enerģijas piegādes ierīces

	76.
	LVS EN 54-4+AC/A1
	Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 4.daļa: Enerģijas piegādes ierīces

	77.
	LVS EN 54-4+AC/A2
	Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 4.daļa: Enerģijas piegādes ierīces

	78.
	LVS EN 54-5
	Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 5.daļa: Siltuma detektori. Punktveida detektori

	79.
	LVS EN 54-5/A1
	Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 5.daļa: Siltuma detektori. Punktveida detektori

	80.
	LVS EN 54-7
	Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 7.daļa: Dūmu detektori. Punktveida detektori, kuros izmanto izkliedētu gaismu, atstarotu gaismu vai jonizāciju

	81.
	LVS EN 54-7/A1
	Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 7.daļa: Dūmu detektori. Punktveida detektori, kuros izmanto izkliedētu gaismu, atstarotu gaismu vai jonizāciju

	82.
	LVS EN 54-7/A2
	Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 7.daļa: Dūmu detektori. Punktveida detektori, kuros izmanto izkliedētu gaismu, atstarotu gaismu vai jonizāciju

	83.
	LVS EN 12845
	Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas. Automātiskās sprinklersistēmas. Projektēšana, montāža un uzturēšana darbspējīgā stāvoklī

	84.
	LVS EN 14339
	Apakšzemes ugunsdzēsības hidranti

	85.
	LVS EN 14384
	Virszemes ugunsdzēsības hidranti

	86.
	LVS EN 60849
	Skaņas sistēmas avārijas gadījumiem

	87.
	LVS EN 12101-1+A1
	Dūmu un karstuma kontroles sistēmas – 1.daļa: Dūmu barjeru specifikācija

	88.
	LVS EN 12101-2
	Dūmu un karstuma kontroles sistēmas – 2.daļa: Specifikācija dabiskai dūmu un karstuma ventilācijai

	89.
	LVS EN 12101-3/AC
	Dūmu un karstuma kontroles sistēmas – 3.daļa: Specifikācija elektriskiem dūmu un karstuma izvades ventilatoriem

	90.
	LVS CEN/TR 12101-5
	Dūmu un karstuma kontroles sistēmas – 5.daļa: Norādījumi par funkcionālajiem ieteikumiem un aprēķinu metodēm attiecībā uz dūmu un karstuma izvades sistēmām

	91.
	LVS EN 12101-6/AC
	Dūmu un karstuma kontroles sistēmas – 6.daļa: Specifikācijas sistēmām ar spiediena kritumu – Piederumi

	92.
	LVS EN 12101-10
	Dūmu un karstuma kontroles sistēmas – 10.daļa: Enerģijas apgāde

	93.
	LVS EN 81-72
	Drošības noteikumi liftu uzbūvei un uzstādīšanai – Īpaša pielietojuma pasažieru un kravas pasažieru lifti – 72.daļa: Ugunsdzēsēju lifti

	94.
	LVS EN 81-73
	Drošības noteikumi liftu uzbūvei un uzstādīšanai – Īpaša pielietojuma pasažieru un kravas pasažieru lifti – 73.daļa: Liftu reakcija uz ugunsgrēku

	IV. Zibensaizsardzība

	95.
	LVS EN 62305-1
	Zibensaizsardzība – 1.daļa: Vispārīgie principi

	96.
	LVS EN 62305-2
	Zibensaizsardzība – 2.daļa: Risku novērtēšana

	97.
	LVS EN 62305-3
	Zibensaizsardzība – 3.daļa: Aizsardzība pret būvju bojājumiem un dzīvības briesmām

	98.
	LVS EN 62305-4
	Zibensaizsardzība – 4.daļa: Būvēs ierīkotas elektriskās un elektroniskās sistēmas

	99.
	LVS EN 50164-1
	Zibensaizsardzības komponenti – 1.daļa: Prasības savienojumu komponentiem

	100.
	LVS EN 50164-1/A1
	Zibensaizsardzības komponenti – 1.daļa: Prasības savienojumu komponentiem

	101.
	LVS EN 50164-2
	Zibensaizsardzības komponenti – 2.daļa: Prasības vadītājiem un zemētājiem

	102.
	LVS EN 50164-2/A1
	Zibensaizsardzības komponenti – 2.daļa: Prasības vadītājiem un zemētājiem


Ekonomikas ministra pienākumu izpildītājs – tieslietu ministrs G.Bērziņš

	


Saistītie dokumenti

 

Izdots saskaņā ar:

· 10.08.1995. likums "Būvniecības likums" (konsolidēts) 

Citi saistītie dokumenti:

· MK 11.12.2007. noteikumi Nr.866 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-07 "Būvju ugunsdrošība". Precizējot iepriekš publicēto"  (Latvijas Vēstnesis, 10 (3794), 18.01.2008.) (vēl nav spēkā) 

· MK 11.12.2007. noteikumi Nr.866 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-07 "Būvju ugunsdrošība". Precizējot iepriekš publicēto"  (Latvijas Vēstnesis, 1 (3785), 03.01.2008.) (vēl nav spēkā) 

· MK 11.12.2007. noteikumi Nr.866 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-07 "Būvju ugunsdrošība". Precizējot iepriekš publicēto"  (Latvijas Vēstnesis, 3 (3787), 08.01.2008.) (vēl nav spēkā) 
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Precizējot iepriekš publicēto
Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumu Nr.866 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-07 "Būvju ugunsdrošība"" ("Latvijas Vēstnesis", 19.12.2007., 203.nr.) 5.punkta redakcija ir šāda:

"5. Būvprojektu dokumentācijai, kura izstrādāta, pamatojoties uz plānošanas un arhitektūras uzdevumu, kas izsniegts līdz 2008.gada 29.februārim, un Būvniecības likumā noteiktajā kārtībā iesniegta akceptēšanai līdz 2009.gada 28.februārim, pārstrāde atbilstoši LBN 201-07 prasībām nav obligāta, ja tehniskie risinājumi atbilst Ministru kabineta 1995.gada 31.oktobra noteikumu Nr.318 "Noteikumi par Būvnormatīvu LBN 201-96 "Ugunsdrošības normas"" prasībām."

Precizējot iepriekš publicēto
Ar Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.866 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-07 "Būvju ugunsdrošība"" ("Latvijas Vēstnesis", 19.12.2007., 203.nr.) apstiprinātā Latvijas būvnormatīva LBN 201-07 1.pielikuma 2.tabulas redakcija ir šāda:

2.tabula

Būvi raksturojošo rādītāju ierobežojumi U2 un U3 ugunsnoturības pakāpes būvēs
	Nr.
p.k.
	Būvi raksturojošie rādītāji
	Būves ugunsnoturības pakāpe

	
	
	U2
	U3

	1.
	Stāvu skaits
	parasti
	līdz 2
	līdz 2

	
	
	I un V izmantošanas veids
	līdz 4
	līdz 2

	
	
	VI un VII izmantošanas veids
	līdz 2
	līdz 1

	2.
	Augstums*
	parasti
	līdz 9 m
	līdz 9 m

	
	
	I un V izmantošanas veids
	līdz 14 m
	līdz 9 m

	
	
	vienstāva, VI un VII izmantošanas veids
	bez ierobežojuma
	līdz 14 m

	3.
	Stāvu kopējā platība
	vienstāva būve
	bez ierobežojuma
	līdz 2400 m2

	
	
	divstāvu būve
	bez ierobežojuma
	līdz 1200 m2

	4.
	Stāvu kopējā platība (VI un VII izmantošanas veida būvēm)
	vienstāva būve
	bez ierobežojuma
	bez ierobežojuma

	
	
	divstāvu būve
	bez ierobežojuma
	nav atļauts

	5.
	Lietotāju skaits:
	
	
	

	5.1.
	I izmantošanas veids
	
	bez ierobežojuma
	bez ierobežojuma

	5.2.
	II izmantošanas veids
	vienstāva būve
	150 vietu
	50 vietu

	
	
	divstāvu būve
	50 vietu
	10 vietu

	5.3.
	III izmantošanas veids
	vienstāva būve
	100 vietu
	10 vietu

	
	
	divstāvu būve
	25 vietu
	nav atļauts

	5.4.
	IV izmantošanas veids
	vienstāva būve
	bez ierobežojuma
	500 cilvēku

	
	
	divstāvu būve
	250 cilvēku
	50 cilvēku

	5.5.
	Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes
	vienstāva būve
	100 vietu
	50 vietu

	
	
	divstāvu būve
	50 vietu
	nav atļauts

	5.6.
	V izmantošanas veids
	vienstāva būve
	bez ierobežojuma
	bez ierobežojuma

	
	
	divstāvu būve
	bez ierobežojuma
	150 darbinieku

	5.7.
	VI izmantošanas veids
	vienstāva būve
	bez ierobežojuma
	bez ierobežojuma

	
	
	divstāvu būve
	50 darbinieku
	nav atļauts


Piezīme.
· Būves augstums ir attālums starp zemes līmeni un fasādes krustpunktu ar jumtu, bet, ja nepieciešams, ar būves jumta stūru punktu vidējo augstumu.

	Publicēts: "Latvijas Vēstnesis" 3 (3787) 08.01.2008


Precizējot iepriekš publicēto
Latvijas būvnormatīva LBN 201-07 "Būvju ugunsdrošība" (apstiprināts ar Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.866 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-07 "Būvju ugunsdrošība"") ("Latvijas Vēstnesis", 19.12.2007., 203.nr.) 177.punkta redakcija ir šāda:
"177. Būvēs, kuras ir augstākas par 4 stāviem vai 14 metriem, telpas, kurās ir glābšanās atvērumi, aprīko ar individuālās lietošanas glābšanas ierīcēm saskaņā ar piemērojamo standartu prasībām. Būvēs var paredzēt dūmaizsargātu kāpņu telpu vai speciālo glābšanās līdzekļu aprīkojumu."

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās E.Ektermane
Precizējot iepriekš publicēto
Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumu Nr.60 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi"" ("Latvijas Vēstnesis", 08.02.2008., 22.nr.) 1.65.apakšpunkta redakcija ir šāda:

"1.65. aizstāt 143.2.apakšpunktā vārdus "dūmu izvadīšanas iekārtām" ar vārdiem "dūmu un karstuma kontroles sistēmām";".

Valsts kancelejas

Juridiskā departamenta vadītāja I.Gailīte
Precizējot iepriekš publicēto
Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumu Nr.866 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-07 "Būvju ugunsdrošība"" ("Latvijas Vēstnesis", 19.12.2007., 203.nr.) 5.punkta redakcija ir šāda:

"5. Būvprojektu dokumentācijai, kura izstrādāta, pamatojoties uz plānošanas un arhitektūras uzdevumu, kas izsniegts līdz 2008.gada 29.februārim, un Būvniecības likumā noteiktajā kārtībā iesniegta akceptēšanai līdz 2009.gada 28.februārim, pārstrāde atbilstoši LBN 201-07 prasībām nav obligāta, ja tehniskie risinājumi atbilst Ministru kabineta 1995.gada 31.oktobra noteikumu Nr.318 "Noteikumi par Būvnormatīvu LBN 201-96 "Ugunsdrošības normas"" prasībām."

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja I.Gailīte

